ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ»

Система нормативных документов в газовой промышленности

ВЕДОМСТВЕННЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ОАО "ГАЗПРОМ"

ВРД 39-1.10-043-2001

УДК 622.691.4.004.14

Дата введении 2001-07-20

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ»

СОГЛАСОВАН Госгортехнадзором России (Письмо № 10-03/429 от 31 мая 2001 г.)

Начальником Управления по транспортировке газа и газового конденсата ОАО «Газпром» А.З. Шайхутдиновым 5 апреля 2001 г.

ВНЕСЕН Управлением по транспортировке газа и газового конденсата ОАО «Газпром»

УТВЕРЖДЕН Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЗДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ»

ВВЕДЕНИЕ

«Положение о порядке продления ресурса магистральных газопроводов ОАО «Газпром» (далее - Положение) устанавливает порядок проведения комплекса организационно-технических мероприятий по диагностике, экспертной оценке технического состояния магистральных газопроводов.

На основании результатов диагностики, заключения экспертной комиссии о техническом состоянии и остаточном ресурсе и выполненных технико-экономических расчетов эксплуатирующая организация с привлечением надзорных органов принимает решение о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации объекта, определяет объемы, характер и периодичность диагностического обследования на продленный срок не менее 10 лет. В зависимости от технического состояния газопровода эксплуатирующей организации предоставляется право корректировки мероприятий по обследованию газопровода и сокращению продленных сроков службы.

Положение разработано на основе действующих правил технической эксплуатации, расчетно-экспериментальных оценочных критериев долговечности и ресурса, инструкций, положений по комплексной диагностике с учетом многолетнего опыта эксплуатации и анализа отказов на объектах ОАО «Газпром» в соответствии с основными требованиями стандартов и государственных актов.

Положение может уточняться и дополняться новыми нормативами и методическими материалами в области диагностики, критериальных оценок надежности, ресурса и безопасной эксплуатации газопроводов.

В разработке Положения участвовали:

от ВНИИГАЗа - В.В. Харионовский, В.М. Ботов, В.М. Силкин, С.В. Нефедов, Н.Н. Чукова

от Упртрансгаза - В.Н. Дедешко, В.В. Салюков

от Газнадзора ОАО «Газпром» - В.В. Кузнецов, В.Д. Шапиро

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Требования настоящего Положения обязательны для всех предприятий ОАО «Газпром», эксплуатирующих и обслуживающих магистральные газопроводы, а также организаций, занимающихся обследованием и контролем технического состояния газовых объектов, за пределами которого необходимо проводить освидетельствование его технического состояния на предмет этого срока.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Термины и определения

| Магистральные газопроводы * | — газопровод (от места выхода с промысла подготовленного к дальнему транспорту газа) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения КС, УЗРГ, ПРГ, узлами пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками и устройствами для ввода метанола; КС и ГРС. |
| --- | --- |
| Заданный или установленный срок службы газопровода | — срок службы газопровода (расчетный, амортизационный или любые другие формы записи срока службы), принятый на стадии проектирования объекта. |
| Продленный срок службы газопровода | — срок службы, принятый для конкретного участка газопровода минимальной протяженности, с ограниченной возможностью его отключения, переключения или лупингования (независимо от сроков службы прилегающих участков) на основании комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, оценочных критериев прочности, надежности и остаточного ресурса. При назначении продленного срока службы газопровода не исключается реализация отдельных мероприятий по частичному восстановлению работоспособности локальных дефектных участков путем их ремонта и замены без существенных капитальных затрат. В случаях, когда не требуются дополнительные капитальные затраты на частичное восстановление газопровода и обеспечивается надежность на продленный срок 10 и более лет, «Продленный срок службы» может совпадать с «Остаточным ресурсом газопровода». |
| Остаточный ресурс газопровода | — срок надежного и безаварийного функционирования газопровода при фактическом его техническом состоянии, не требующем проведения дополнительных мероприятий и капитальных затрат. |

___________

* В тексте Положения вместо слов «магистральные газопроводы» будет употребляться слово «газопроводы».

2.2. Порядок обследования и анализа технического состояния газопровода для принятия решения по продлению срока службы предусматривает комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по следующим основным направлениям:

• экспертная оценка газопровода и изучение реальных условий его эксплуатации;

• обследование газопровода и оценка его фактического положения и технического состояния, расчетно-экспериментальная оценка прочности и надежности газопровода;

• определение остаточного ресурса газопровода с принятием решений о дальнейшей эксплуатации, необходимости и объемах дополнительных работ, продлении срока службы.

2.3. Работы по обследованию и диагностике газопровода проводятся специализированными организациями, имеющими лицензии Госгортехнадзора России на право проведения на газопроводах соответствующих работ.

2.4. Специалисты организаций, выполняющие работы по диагностике газопровода должны:

• иметь аттестаты на право работы с соответствующими измерительными системами и приборами;

• обладать необходимой квалификацией и опытом работы на газопроводах;

• пройти обучение и инструктаж по правилам безопасного проведения диагностических работ на действующем объекте.

2.5. Специалисты, выполняющие диагностические и расчетно-экспериментальные работы, несут полную ответственность за соблюдение требований настоящего Положения и действующих нормативных и инструктивно-методических документов, за достоверность и объективность результатов, заключения и принимаемые решения.

2.6. Предприятие-заказчик работ на обследуемом газопроводе обязано:

• предоставить исполнителям необходимую (имеющуюся по факту) техническую документацию и информацию;

• обеспечить доступ к обследуемому объекту в соответствии с установленным порядком;

• обеспечить работающий на газопроводе персонал местом проживания и средствами передвижения;

• в зависимости от характера диагностических и экспериментальных работ на объекте обеспечить выполнение работ, связанных с землеройной техникой и грузоподъемными средствами.

2.7. Продленный срок службы газопровода устанавливается в качестве дополнительного нормативного срока службы, после истечения которого должно проводиться очередное комплексное обследование и оценка его технического состояния.

2.8. Объемы и периодичность работ по контролю технического состояния газопровода с продленным сроком при эксплуатации могут корректироваться инженерно-техническими службами эксплуатирующего предприятия, исходя из реальных условий эксплуатации и фактического состояния газопровода.

2.9. По истечении продленного срока расчетный ресурс работы газопровода может продлеваться повторно. При этом комплексное техническое обследование данного газопровода должно проводиться не реже одного раза в 5 лет.

2.10. Контроль за своевременностью и порядком проведения работ настоящего Положения осуществляется соответствующими органами отраслевого и государственного надзора.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ ГАЗОПРОВОДА

Состав и очередность работ по обследованию газопровода и принятию решений по дальнейшей его эксплуатации представлены в структурной схеме

| газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экспертная оценка газопровода, изучение его паспорта и реальных условий эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ проектной и исполнительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение особенностей материального и конструктивного исполнения газопровода, анализ рабочих параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ природно-климатических и грунтовых условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка степени защищенности газопровода средствами ЭХЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ причин и характера отказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ результатов предшествующих обследований и ремонтных работ на газопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщение результатов экспертной оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозирование потенциально опасных участков газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение характера и объема приборного и инструментального обследования газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборное и инструментальное обследования газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение фактического положения газопровода и расчетная оценка его напряженно-деформированного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение характера воздействия статико-динамических внешних и внутренних нагрузок на прочность, устойчивость и ресурс газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная и локальная оценка защищенности газопровода средствами ЭХЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка неразрушающими методами качества изоляционных покрытий, состояния и характеристик металла элементов газопровода (трубы, фитинги, запорная арматура и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутритрубная дефектоскопия (по необходимости). Анализ результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ и обобщение результатов приборного и инструментального обследования газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая оценка технического состояния газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозная расчетная оценка остаточного ресурса |  |  |  |  | Натурные испытания отрезков труб с дефектами |  |  |  |  |  |
| Определение остаточного ресурса Определение остаточного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рекомендаций и предложений по дальнейшей эксплуатации газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технико-экономическое обоснование принимаемых решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации и полная замена |  |  | Продление ресурса на 10 лет и более с минимальными капитальными затратами |  |  |  | Продление ресурса на 10 лет и более без ремонта и капитальных затрат (по фактическому техническому состоянию газопровода) |  |  |  |
| Разработка мероприятий и регламента по обслуживанию газопровода, обеспечивающих его дальнейшую безопасную эксплуатацию в течение продленного срока службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Экспертная оценка газопровода, изучение его паспорта и реальных условий эксплуатации

3.1.1. Анализ проектной и исполнительной документации

В процессе изучения проектной и исполнительной документации необходимо иметь следующую информацию:

• наименование газопровода и его технологические характеристики;

• категория и характеристика локальных участков газопровода (технологические коммуникации КС, ДКС, ГРС, ПЗРГ, крановые узлы подключения, переходы через водные преграды, вантовые переходы, балочные воздушные переходы, межпромысловые коллекторы, газопроводы УКПГ, ГПЗ и т.п.), участки газопроводов, проложенных по обводненным и заболоченным территориям, в слабонесущих, пучинистых и мерзлых грунтах;

• диаметр и толщина стенок труб, характеристики соединительных деталей и запорной арматуры;

• сертификаты на трубы и другие элементы;

• раскладка труб по газопроводу;

• технология сварки и характеристики сварочных материалов;

• привязка газопровода к местности;

• расположение газопровода относительно других коммуникаций (газонефтепроводы и продуктопроводы, электросети, железные и автомобильные дороги и т.п.);

• план и профиль газопровода, проектные решения и фактическое исполнение газопровода на крутоизогнутых участках.

3.1.2. Изучение реальных условий эксплуатации газопровода

При изучении реальных условий эксплуатации газопровода с использованием визуальных и приборных методов оцениваются:

• характеристики и агрессивность грунтов, уровень стояния грунтовых вод;

• защищенность газопровода средствами ЭХЗ;

• рабочие параметры и режим эксплуатации за истекший срок службы;

• результаты предшествующих обследований;

• информация о ремонтных работах на газопроводе;

• паспортные данные по газопроводу;

• информация о причинах и характере отказов на газопроводе.

На основании анализа и обобщения информационных данных по газопроводу предварительно оценивается его техническое состояние и выявляются наиболее напряженные и потенциально опасные участки с возможной деградацией металла труб с дефектами различного характера (питтинговая и общая коррозия, трещиноподобные дефекты различной ориентации, эрозия металла и др.)

Результаты экспертной оценки газопровода и анализа реальных условий его эксплуатации используются для определения характера и объема последующего приборного обследования для расчетно-экспериментальной оценки работ, оценки риска и определения остаточного ресурса газопровода.

3.2. Приборное и инструментальное обследование газопровода

Приборное и инструментальное обследование газопровода предназначено для уточнения предварительных оценок и получения фактических данных по техническому состоянию газопровода на прогнозируемых потенциально опасных участках. Результаты приборного обследования с учетом итогов экспертной оценки являются базой для выполнения прочностных расчетов, оценки риска и расчета остаточного ресурса газопровода.

Приборное и инструментальное обследование газопровода на потенциально опасных участках осуществляется в следующем порядке:

• геодезическая съемка фактического положения газопровода (в плане и профиле) и оценка напряженно-деформированного состояния и устойчивости газопровода («Рекомендации по контролю напряженного состояния магистральных газопроводов» (М., ВНИИГАЗ, 1989), «Методика оценки напряженно-деформированного состояния в условиях стресс-коррозии», «Методические рекомендации по расчетам конструктивной надежности магистральных газопроводов» (РД 51-4.2.-003-97), «Рекомендации по оценке работоспособности участков газопроводов с дефектами типа овализации» (М., ВНИИГАЗ, 1996), «Рекомендации по оценке несущей способности участков газопроводов в непроектном положении» (М., ВНИИГАЗ, 1986), «Инструкция по оценке прочности и контролю участков газопроводов в слабонесущих грунтах»); при этом используются современные программные методы расчета (например, программа «Космос», версия 6);

• интегральная и локальная оценка степени защищенности газопровода средствами ЭХЗ и качества изоляционных покрытий. Измерения производятся по «Методике оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов» (М., ВНИИГАЗ, 1992);

• по результатам предшествующих обследований, включая данные внутритрубной дефектоскопии («Руководство по анализу результатов внутритрубной инспекции и оценке опасности дефектов», М., ИРЦ «Газпром»), производится шурфовка (вскрытие подземных газопроводов) прогнозируемых потенциально опасных участков в локальных зонах с возможными дефектными элементами, после чего осуществляется более детальное приборное обследование по следующим параметрам:

- качество изоляционного покрытия;

- максимальная концентрация напряжений в металле труб с использованием магнитных и других методов;

- качество и дефекты в сварных стыках;

- наличие и степень коррозии металла труб;

- остаточная толщина стенки труб;

- остаточная толщина стенки крутоизогнутых отводов. Критерии прочности и несущей способности регламентируются «Инструкцией по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов» (М., ИРЦ «Газпром», 1998);

• наличие и характер трещиноподобных дефектов.

Результаты всех измерений на объекте должны актироваться и вноситься в паспорт газопровода. Формы ведомостей измерений определяются произвольно в зависимости от объема параметров, необходимых для диагностических и расчетно-экспериментальных работ. По результатам приборного обследования конкретного участка газопровода проводится анализ и ранжирование дефектов по степени их опасности и влияния на снижение несущей способности и ресурса газопровода в соответствии с «Руководством по анализу результатов внутритрубной инспекции и оценке опасности дефектов» (ИРЦ «Газпром», 1999).

На основании критериев и требований действующих нормативных документов дается общая оценка текущего технического состояния газопровода и прогнозная расчетная оценка остаточного ресурса.

Натурные испытания до разрушения труб с типичными наиболее опасными дефектами являются заключительным экспериментальным этапом подтверждения или корректировки данных измерений и расчетных критериальных оценок.

3.3. Определение остаточного ресурса

С учетом результатов приборного обследования и натурных испытаний производится окончательный расчет остаточного ресурса газопровода

Продолжительность эксплуатации в пределах остаточного ресурса задается как норматив - продленный ресурс газопровода после первоначально заданного или установленного ранее срока службы Минимальный продленный ресурс газопровода составляет 10 лет. В случае невозможности продления ресурса на 10 и более лет разрабатываются рекомендации и представляется технико-экономическое обоснование состава и объемов работ по реконструкции или полной замене газопровода.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Заключение составляется организациями, проводящими обследование технического состояния газопровода, и включает в себя:

• акт о техническом состоянии газопровода, составленный по результатам обследования и подписанный непосредственно исполнителем работ;

• заключение по остаточному ресурсу газопровода, возможности и сроках продления его ресурса, подписанное ответственным специалистом, проводящим анализ и обработку результатов измерений;

• технико-экономическое обоснование необходимости выборочного ремонта, реконструкции или замены;

• рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации (технический регламент, периодичность контроля и обследований газопровода).

Заключение утверждается техническим руководителем предприятия и представляется заказчику работ

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Рекомендации по контролю напряженного состояния магистральных газопроводов М.: ВНИИГАЗ, 1989.

2. Методика оценки напряженно-деформированного состояния магистрального газопровода в условиях стресс-коррозии (на стадии завершения).

3. Методические рекомендации по расчетам конструктивной надежности магистральных газопроводов. РД 51-4.2-003-97.

4. Рекомендации по оценке работоспособности участков газопроводов с дефектами типа овализации. М.: ВНИИГАЗ, 1996.

5. Рекомендации по оценке несущей способности участков газопроводов в непроектном положении. М.: ВНИИГАЗ, 1986.

6. Инструкция по оценке прочности и контролю участков газопроводов в слабонесущих грунтах. М.: ВНИИГАЗ, 1986.

7. Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов. ВРД 39-1.10-026-2001. М.: ВНИИГАЗ, 2001.

8. Руководство по анализу результатов внутритрубной инспекции и оценке опасности дефектов. ВРД 39-1.10-001-99. М.: ИРЦ «Газпром», 1999.

9. Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов. М.: ИРЦ «Газпром», 1998.

10. Рекомендации по проведению контроля технического состояния подводных переходов (береговые участки). М.: ВНИИГАЗ, 1999.

11. Инструкция по отбраковке и ремонту труб линейной части магистральных газопроводов. М.: ВНИИГАЗ, 2000.

12. Инструкция по применению труб в нефтяной и газовой промышленности. Р51-31323949-58-2000. М.: ВНИИГАЗ, 2000.

Конфиденциально

(по заполнению)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

АКТ о техническом состоянии газопровода и его элементов

по результатам приборного обследования

г. Москва                                                                                                         «__»________ 200_ г.

1. Предприятие, эксплуатирующее газопровод ________________________________________

2. Наименование газопровода, участка ______________________________________________

3. Проектировщик _______________________________________________________________

4. Характеристики газопровода

- диаметр труб __________________________________________________________________

- толщина стенки труб по соответствующим категориям участков ______________________

- рабочее давление ______________________________________________________________

- тип изоляции __________________________________________________________________

- протяженность обследуемого участка _____________________________________________

- условия прокладки _____________________________________________________________

5. Характер деградации металла труб _______________________________________________

(питтинговая коррозия, общая коррозия,

________________________________________________________________________________

трещиноподобные дефекты, вмятины, эрозионный износ и т.п.)

6. Потенциально опасные участки __________________________________________________

(месторасположение, характерные особенности,

________________________________________________________________________________

степень защищенности средствами ЭХЗ, качество изоляции)

7. Тип и характеристики дефектов на потенциально опасных участках ___________________

8. Наиболее опасные дефекты, определяющие ресурс локальных участков и газопровода в целом ____________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель                                       ___________________________________

Исполнители                                                                 ___________________________________

___________________________________

Конфиденциально

(по заполнению)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководители предприятий, выполняющих обследования газопровода и расчетно-экспериментальные работы

___________________ /                        /

«__»__________200_ г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по остаточному ресурсу газопровода

г. Москва                                                                                                           «__»________ 200_ г

1. Предприятие, эксплуатирующее газопровод ________________________________________

2. Наименование газопровода, участка ______________________________________________

3. Проектировщик _______________________________________________________________

4. Характеристики газопровода

- диаметр труб __________________________________________________________________

- толщина стенки труб по соответствующим категориям участков ______________________

- рабочее давление ______________________________________________________________

- тип изоляции __________________________________________________________________

- протяженность обследуемого участка _____________________________________________

- условия прокладки _____________________________________________________________

5. Характер деградации металла труб _______________________________________________

(питтинговая коррозия, общая коррозия,

________________________________________________________________________________

трещиноподобные дефекты, вмятины, эрозионный износ и т. п.)

6. Степень опасности дефектов _____не опасны_________________

7. Техническое состояние газопровода по актам обследования и рекомендация по его восстановлению ___Не требует реконструкции и капитального ремонта (необходим ремонт зачисткой или заваркой дефектов и т.п.)______________________________________________

8. Остаточный ресурс ________12 лет______________________________________________

9. Характер продления срока службы _______________________________________________

(впервые, повторно)

10. Рекомендации по контролю технического состояния газопровода с продленным сроком эксплуатации ______________________________________________________________________

Ответственный исполнитель                                            _________________________________

Исполнители                                                                      _________________________________

_________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ ГАЗОПРОВОДА

4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМА АКТА О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ГАЗОПРОВОДА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИБОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОСТАТОЧНОМУ РЕСУРСУ ГАЗОПРОВОДА