РУКОВОДЯЩИE ДОКУМЕНТЫ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ РАЗВИТИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ НА НАКОПИТЕЛЯХ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

РД 03-607-03

РАЗРАБОТАНЫ Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Госгортехнадзора России

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 51

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При аварии на хранилищах происходит разрушение ограждающих сооружений (дамб) и разлив содержимого хранилищ, вызывающий затопление окружающих территорий.

1.2. Опасность аварий определяется возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС): обстановки, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.

1.3. Методика позволяет определить показатели, характеризующие аварию:

- границы зоны затопления;

- время образования прорана;

- размеры и форма развития прорана;

- расходы и объемы жидких отходов, выливающихся по мере развития прорана;

- высота, скорость и гидродинамическое давление волны прорыва по пути движения.

1.4. Методика, предназначена для использования:

- организациями, эксплуатирующими хранилища;

- проектными организациями;

- экспертными центрами;

- другими организациями по роду своей деятельности связанными с обеспечением безопасности хранилищ;

- при декларировании безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС);

- при определении последствий гидродинамической аварии;

- при определении возможности дальнейшей эксплуатации хранилищ и при других работах, в которых требуется оценка параметров прорана и зоны растекания при аварии хранилища.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ

2.1. Процесс разрушения хранилища, образования прорана и движения образующегося при этом потока отходов является сложным. Неравномерный и неустановившийся характер движения потока по всей трассе растекания обуславливают переменные значения его гидродинамических параметров, поэтому для упрощения расчетов рассматриваемый процесс разделяется в расчетном отношении на два этапа:

а) расчет образования прорана и расчет параметров потока в сечении у подошвы откоса дамбы;

б) расчет максимальных параметров потока по трассе растекания.

2.2. В Методике приняты следующие допущения:

- поперечное сечение прорана принимается прямоугольным и постоянным по всей длине прорана;

- после образования прорана жидкость растекается по местности, имеющей естественный уклон;

- гидравлический прыжок, возникающий на переходе потока с участка с уклоном дна, больше критического, на участок, где уклон меньше критического - не рассматривается.

III. РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОРАНА (ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ДАМБ)

3.1. В расчетах приняты следующие основные обозначения:

| Hmax | - максимальная разница между отметкой гребня ограждающей дамбы и отметкой, до которой могут вытекать жидкие отходы, м. |
| --- | --- |
| F | - площадь заполнения хранилища (определяется по графику зависимости площади (F) и объема (V) от уровня заполнения), м2. |
| Vmax | - полный объем отходов в хранилище (определяется по графику зависимости F и V от уровня заполнения), м3. |
| l0 | - ширина гребня дамбы, м. |
| mотк | - заложение внутреннего откоса дамбы (отношение длины горизонтальной проекции откоса к высоте откоса), м/м. |
| nотк | - заложение внешнего откоса дамбы, м/м. |
| s | - плотность частиц грунта, т/м3. |
| ж | - плотность жидкости и неконсолидированных отходов (жидких отходов), т/м3. |
| d | - средняя плотность сухого грунта тела дамбы, т/м3. |
|  | - кинематический коэффициент вязкости жидкости и неконсолидированных отходов (жидких отходов), см2/сек. (Для воды кинематический коэффициент вязкости равен 0,0101, см2/сек). |
| d | - средневзвешенный размер частиц грунта, мм. |

3.2. Исходными данными для расчета являются:

- максимальная разница между отметкой гребня ограждающей дамбы и отметкой, до которой жидкие отходы могут вытекать;

- зависимость площади и объема хранилища от отметки заполнения;

- ширина гребня дамбы;

- заложение внутреннего откоса дамбы;

- заложение внешнего откоса дамбы;

- плотность частиц грунта, плотность сухого грунта, плотность и вязкость вытекающих жидких отходов;

- средневзвешенный размер частиц грунта.

3.3. За начальные условия расчета размыва элементарного прорана принимается равенство

y0 = b0 = h0 = 0,5м ;                                                           (1)

где: y0 - начальная глубина прорана,

b0 - начальная ширина прорана,

h0 - начальная глубина потока.

На рис.1 представлена схема расчета размыва гребня и пляжной зоны хвостохранилища:

Рис.1. Схема расчета размыва прорана.

Задавая приращение глубины прорана на каждом расчетном шаге постоянным и равным yy0, определяется приращение ширины прорана

;                                                            (2)

Задавая приращения размеров прорана (y и b) определяем уменьшение глубины вытекающего из прудка слоя H. Расчет ведется методом итераций.

Определение параметров размыва прорана и потока производится в расчетный i-ый промежуток времени:

глубина прорана

yi = yi-1 + y;                                                                 (3)

ширина прорана

bi = bi-1 + b;                                                                (4)

длина прорана (м)

li = yi · (mотк. + nотк.) + l0;                                                     (5)

При достижении yi = Hmax принимается, что увеличение прорана рассчитывается только за счет его расширения

;                                                               (6)

где

;                                                         (7)

Глубина потока в проране (м):

;                                                                   (8)

где Hi определяется по формуле (30).

Расход потока в проране (м3/с):

;                                                           (9)

где m - коэффициент водослива, принимаемый равным 0,31.

Удельный расход потока в проране (м2/с):

;                                                        (10)

Скорость потока в проране (м/с):

;                                                       (11)

Неразмывающая скорость и0 (м/с) определяется для заданного значения dcp и гидравлических параметров потока по зависимостям B.C.Кнороза:

для 0,05 мм < d < 0,25 мм;

;                                            (12)

для 0,25 мм < d < 1,5 мм;

;                               (13)

для d > 1,5 мм;

;                                                   (14)

где k = 0,785 · d0,75;

Ri - гидравлический радиус потока для прямоугольного сечения прорана, определяемый по формуле:

(м);                                                        (15)

Для частиц грунтов с d < 0,1 мм при определении значения неразмывающей скорости необходимо учитывать силы сцепления между частицами грунта.

Неразмывающую скорость для связанных грунтов определяется по формуле:

;                                  (16)

где m - коэффициент условий работы, принимаем равным 1;

dэ - эквивалентный диаметр отрывающихся отдельностей связанного грунта (для супесей dэ=3 мм, для суглинков dэ = 4 мм, для глины dэ = 5 мм);

Сгр - нормативная усталостная прочность связанного грунта на разрыв (Па): Сгр = 0,35СН;

СН - нормативное удельное сцепление грунта (Па);

k - коэффициент однородности, допускается принимать равным 0,5;

.

Значение неразмывающей скорости определяется по справочнику проектировщика "Гидротехнические сооружения" (под ред. В.П.Недриги. М.: Стройиздат, 1983. 543 с.).

Величина гидравлической крупности W0 (м/с) для размываемых грунтов в проране определяется в зависимости от диаметра частиц грунта по формулам:

при d  0,1 мм

;                                                           (17)

при 0,1 мм < d < 0,6 мм

;                                                      (18)

при 0,6 мм < d < 2,0 мм

;                                                      (19)

при d  2,0 мм

;                                                       (20)

где g - ускорение силы тяжести (g = 981 см/с2).

Время размыва элементарного объема прорана (с):

;                                                           (21)

где Wi - увеличение объема размытого прорана (м3):

;                                        (22)

i - транспортирующая (размывающая) способность потока.

В зависимости от гидравлических параметров потока и диаметра частиц размываемого грунта они могут переноситься потоком либо во взвешенном, либо в донном состоянии.

Если скорость потока иi  2,7 и0i и все частицы d  0,15 мм (переносятся во взвешенном состоянии), то величина i может быть определена как

;                                              (23)

где иКР - критическая скорость потока (м/с) определяется:

при yi < Hmax

;                                                          (24)

при yi = Hmax

;                                                         (25)

Если иi < 2,7 и0i и все частицы d > 0,15 мм (движутся в донном режиме), то величина i определяется по формуле

;                                       (26)

где g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/с2).

Объем жидкости, вытекающей из прудка за время ti:

;                                                   (27)

Общий объем, вытекший за время T =  ti:

Vi =  Vi;                                                                (28)

Понижение уровня в прудке:

;                                                                (29)

Глубина слоя, вытекающего из прудка:

Hi = Hi-1 + y - Hi-1;                                                        (30)

Глубину слоя, вытекающего из прудка Hi, можно также определить по графикам зависимости V и F от уровня заполнения.

При i = 1 принимаем, что H0 = y0 и H0 = 0.

Расчет ведется до того момента, когда Vi достигает значения Vmax или величина транспортирующей способности i становится меньше 0,003.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА В СЕЧЕНИИ У ПОДОШВЫ ОТКОСА ДАМБЫ

Для определения значений скорости U и глубины h потока по внешнему откосу дамбы из результатов расчетов, полученных в п.2.2.3, выбираются:

- максимальное значение полного расхода Qmax и соответствующие ему значения ширины b11 и глубины h11 (вариант 1);

- максимальное значение удельного расхода qmax и соответствующие ему значения ширины b12 и глубины h12 (вариант 2);

- максимальное значение ширины прорана bmax.

Расчет по выбранным параметрам производится одновременно для Qmax и qmax.

4.1. Для определения формы свободной поверхности потока необходимо сравнить величину нормальной глубины h0 с критической глубиной hкр и уклона внешнего откоса дамбы iBO с величиной критического уклона iкр.

Определение критической глубины потока (м) (здесь и далее по тексту формулы в левой колонке относятся к первому варианту расчета, в правой - ко второму):

; ;                                                (31)

где а - коэффициент кинетической энергии, принимается равным 1,1.

g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/с2).

Нормальная глубина h0 потока вычисляется в процессе итерационной процедуры (подбором) по значению модуля расхода K0:

вычисляется модуль расхода:

; ;                                                     (32)

где ;

Задавая различные значения h1 (h2) (здесь и далее по тексту значения параметров, указанных в скобках, относятся ко второму варианту расчета), определяем характеристики потока:

- площадь сечения (м2)

; ;                                                       (33)

- смоченный периметр потока

; ;                                                (34)

- гидравлический радиус

; ;                                                         (35)

- коэффициент Шези

; ;                                                      (36)

где n - коэффициент шероховатости, принимаемый равным 0,025;

- значение расчетного модуля расхода Kr:

; ;                                             (37)

Подставляя значения параметров, определяемых по уравнениям (33)-(36) в выражения (37), получим

; ;             (38)

Результаты расчетов и значения h1 (h2) заносятся в таблицу. Значение h1 (h2), при котором расчетный модуль расхода Kr1  K01 (Kr2  K02), и будет значением нормальной глубины потока h01 (h02).

Величина критического уклона определяется по формуле:

; ;                                               (39)

Подставляя значения параметров, определяемых по уравнениям (33) - (36) при h = hkp в (39), получим

; ;                 (40)

где bkp1 = b11; bkp2 = b12.

В зависимости от глубины потока в начале откоса h11 (h12) и соотношения i >< ikp1 (i >< ikp2) и h01 >< ikp1 (h02 >< ikp2) определяется форма свободной поверхности потока.

4.2. Определение глубины потока в сечении у подошвы откоса.

Из полученных значений h11, h01, hkp1 (h12, h02, hkp2) выбираются наибольшее и наименьшее значение глубины потока [hmax1, hmin1 (hmax2, hmin2)] и вычисляется среднее значение:

; ;                                        (41)

Определяем длину откоса L, на которой устанавливается нормальная глубина h01 (h02):

;

;                               (42)

; ;                     (43)

где bcp1 = b11, bcp2 = b12;

ij - относительная глубина (для каждого из вариантов) определяется:

; ;                                                   (44а)

; ;                                                 (44б)

По величинам гидравлических показателей русла X1 (X2) и относительным глубинам находятся функции относительной глубины (11), (12) и (21), (22) (см. Приложение 1).

Гидравлический показатель русла определяется по формулам:

; ;                                         (45)

Полученные в (42) величины L1 и L2 сравниваются с длиной внешнего откоса дамбы L0.

Если полученное значение L1 < L0 (L2 < L0), то считается, что глубина потока у подошвы откоса равна нормальной глубине h01 = h11 и h02 = h12. Если же значение L1 > L0 (L2 > L0), тогда, задавая L1 = L0 (L2 = L0), из уравнения (42) определяем глубину потока у подошвы откоса:

;                                (46)

4.3. Определение скорости потока в сечении у подошвы откоса дамбы.

Скорость и определяется по известному расходу и глубине потока в сечении у подошвы откоса:

; ;                                                         (47)

Из полученных расчетов из двух случаев выбираем максимальные значения параметров потока в сечении у подошвы откоса: глубины hmax и скорости иmax. Ширина потока в этом сечении принимается равной максимальной ширине прорана bmax. Эти величины являются исходными для расчета движения потока по прилегающей к хранилищу местности.

V. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ПО ТРАССЕ РАСТЕКАНИЯ

В зависимости от характера рельефа, вытекающий из хранилища поток может быть ограничен боковыми склонами долины, либо растекание может происходить нестесненным образом, если хранилище расположено на плоской местности или в широкой долине.

Учитывая, что хранилища организаций подконтрольных органам Госгортехнадзора России в основном относятся к овражным, овражно-пойменным и/или равнинным типам, принимается, что вытекающий поток ограничен постоянным значением боковых склонов ложбин, лога или слабонаклоненных поверхностей поймы или равнины.

В расчете принято допущение о том, что лог по всей длине трассы растекания имеет треугольное сечение.

Для определения параметров потока по трассе растекания русло потока разбивается на участки с постоянными уклонами дна и формой поперечного сечения. На границах участков принимается условие равенства расходов. За расчетное принимается максимальное значение расхода потока QП = Qmax, полученное в результате расчета на первом этапе.

Для расчета площади сечения лога на концах выбранных участков задаются характерные абсолютные отметки бортов АБ и дна АД лога (см. рис.2).

Рис.2. Поперечное сечение лога.

Для определения формул расчета скорости иi, глубины hi и ширины bi потока вычисляются уклоны i-ых участков лога Iлi:

;

где LЛi - длина выбранного i-го участка лога.

Для плоского рельефа местности и уклонов с Iлi < 0,01 параметры потока определяются:

- скорость потока

;                                                (48)

- глубина потока

;                                                    (49)

- ширина потока

;                                                    (50)

где

- относительное расстояние,           (51)

Для уклонов Iлi > 0,01 параметры потока в створах критическую hkp и нормальную hн глубины в i-ом створе при расходе QП определяются следующим образом:

;                                                             (52)

;                                                            (53)

где m - среднее заложение откосов лога в створе: .

Так как коэффициент Шези C и гидравлический радиус R зависят от глубины hн, то hн определяется методом последовательных итераций. При этом  определяется по формуле (36), R по формуле (34).

В зависимости от соотношения глубин hi-1, hkp, hн и уклона будем иметь кривую спада либо подпора. Исходя из уравнения Бернулли

,                                              (54)

где  - потери напора между створами

; ; ;

скорость потока в i-том створе;

i = IЛi

определяем длину кривой свободной поверхности l:

,                                               (55)

где hi-1 - глубина в предыдущем створе.

Рис.3. Кривые свободной поверхности.

Если длина кривой l меньше расстояния между створами Lлi, то hi достигнет hн или hkp и будет им равна (соответственно), в противном случае определяем глубину hi по формуле

;                                                       (56)

Площадь максимального затопления между створами определяем по формуле

;                                       (57)

Расчет повторяется для следующего створа.

Гидродинамическое давление Pi на сооружения, расположенные на пути потока на расстоянии l от подошвы дамбы, вычисляется по формуле:

(Па);                                                   (58)

Для защиты объектов, попадающих в зону затопления можно с помощью защитных дамб отвести поток через какое-либо пропускное сооружение (водоотводной канал), находящегося на расстоянии l от подошвы дамбы, расчет которого ведется по условию пропуска максимального расхода потока QП. Поперечное сечение SK, обеспечивающее отвод потока, рассчитывается по значению скорости и в этом месте и по максимальному расходу:

;                                                                (59)

Приведенные выше формулы позволяют рассчитать параметры потока по длине выбранной расчетной трассы движения на прилегающей к хранилищу местности, нанести их на соответствующий план или карту и определить границы зоны затопления.

Приложение 1

Функции относительной глубины (ij)

|  | 2,00* | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,00** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0,05 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| 0,10 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 0,15 | 0.151 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| 0,20 | 0.202 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 0,25 | 0.255 | 0.252 | 0.251 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 0,30 | 0.309 | 0.304 | 0.302 | 0.301 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| 0,35 | 0.365 | 0.357 | 0.354 | 0.352 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 0,40 | 0.423 | 0.411 | 0.407 | 0.404 | 0.403 | 0.403 | 0.402 | 0.401 | 0.400 | 0.400 |
| 0,45 | 0.484 | 0.468 | 0.461 | 0.458 | 0.456 | 0.455 | 0.454 | 0.452 | 0.451 | 0.450 |
| 0,50 | 0.549 | 0.527 | 0.517 | 0.513 | 0.510 | 0.508 | 0.507 | 0.504 | 0.502 | 0.501 |
| 0,55 | 0.619 | 0.590 | 0.575 | 0.570 | 0.566 | 0.564 | 0.561 | 0.556 | 0.554 | 0.552 |
| 0,60 | 0.693 | 0.657 | 0.637 | 0.630 | 0.624 | 0.621 | 0.617 | 0.610 | 0.607 | 0.605 |
| 0,61 | 0.709 | 0.671 | 0.650 | 0.642 | 0.636 | 0.632 | 0.628 | 0.621 | 0.618 | 0.615 |
| 0,62 | 0.725 | 0.685 | 0.663 | 0.654 | 0.648 | 0.644 | 0.640 | 0.632 | 0.629 | 0.626 |
| 0,63 | 0.741 | 0.699 | 0.676 | 0.667 | 0.660 | 0.662 | 0.652 | 0.644 | 0.640 | 0.637 |
| 0,64 | 0.758 | 0.714 | 0.689 | 0.680 | 0.673 | 0.668 | 0.664 | 0.656 | 0.651 | 0.648 |
| 0,65 | 0.775 | 0.729 | 0.703 | 0.693 | 0.686 | 0.681 | 0.676 | 0.668 | 0.662 | 0.659 |
| 0,66 | 0.792 | 0.744 | 0.717 | 0.706 | 0.699 | 0.694 | 0.688 | 0.680 | 0.674 | 0.670 |
| 0,67 | 0.810 | 0.760 | 0.731 | 0.720 | 0.712 | 0.707 | 0.700 | 0.692 | 0.686 | 0.681 |
| 0,98 | 0.829 | 0.776 | 0.746 | 0.734 | 0.725 | 0.720 | 0.713 | 0.704 | 0.698 | 0.692 |
| 0,69 | 0.848 | 0.792 | 0.761 | 0.748 | 0.739 | 0.733 | 0.726 | 0.716 | 0.710 | 0.704 |
| 0,70 | 0.867 | 0.809 | 0.776 | 0.763 | 0.753 | 0.746 | 0.739 | 0.728 | 0.722 | 0.716 |
| 0,71 | 0.887 | 0.826 | 0.791 | 0.778 | 0.767 | 0.760 | 0.752 | 0.741 | 0.734 | 0.728 |
| 0,72 | 0.907 | 0.843 | 0.807 | 0.793 | 0.781 | 0.774 | 0.766 | 0.754 | 0,747 | 0.740 |
| 0,73 | 0.928 | 0.861 | 0.823 | 0.808 | 0.796 | 0.788 | 0.780 | 0.767 | 0.760 | 0.752 |
| 0,74 | 0.950 | 0.880 | 0.840 | 0.823 | 0.811 | 0.802 | 0.794 | 0.780 | 0.773 | 0.764 |
| 0,75 | 0.972 | 0.899 | 0.857 | 0.839 | 0.827 | 0.816 | 0.808 | 0.794 | 0.786 | 0.776 |
| 0,76 | 0.996 | 0.919 | 0.874 | 0.855 | 0.843 | 0.832 | 0.823 | 0.808 | 0.799 | 0.788 |
| 0,77 | 1.020 | 0.939 | 0.892 | 0.872 | 0.860 | 0.848 | 0.838 | 0.822 | 0.812 | 0.801 |
| 0,78 | 1.045 | 0.960 | 0.911 | 0.890 | 0.877 | 0.865 | 0.854 | 0.837 | 0.826 | 0.814 |
| 0,79 | 1.071 | 0.982 | 0.930 | 0.908 | 0.895 | 0.882 | 0.870 | 0.852 | 0.840 | 0.828 |
| 0,80 | 1.098 | 1.006 | 0.950 | 0.929 | 0.913 | 0.900 | 0.887 | 0.867 | 0.854 | 0.842 |
| 0,81 | 1.127 | 1.031 | 0.971 | 0.947 | 0.932 | 0.918 | 0.904 | 0.882 | 0.869 | 0.857 |
| 0,82 | 1.156 | 1.056 | 0.993 | 0.968 | 0.951 | 0.937 | 0.922 | 0.898 | 0.884 | 0.872 |
| 0,83 | 1.188 | 1.082 | 1.016 | 0.990 | 0.971 | 0.956 | 0.940 | 0.915 | 0.900 | 0.888 |
| 0,84 | 1.221 | 1.110 | 1.040 | 1.013 | 0.992 | 0.976 | 0.960 | 0.933 | 0.917 | 0.904 |
| 0,85 | 1.256 | 1.139 | 1.065 | 1.037 | 1.015 | 0.997 | 0.980 | 0.952 | 0.935 | 0.921 |
| 0,86 | 1.293 | 1.170 | 1.092 | 1.062 | 1.039 | 1.019 | 1.002 | 0.972 | 0.953 | 0.938 |
| 0,87 | 1.333 | 1.203 | 1.120 | 1.088 | 1.065 | 1.043 | 1.025 | 0.993 | 0.972 | 0.956 |
| 0,88 | 1.375 | 1.238 | 1.151 | 1.116 | 1.092 | 1.069 | 1.049 | 1.015 | 0.992 | 0.975 |
| 0,89 | 1.421 | 1.276 | 1.183 | 1.146 | 1.121 | 1.097 | 1.075 | 1.039 | 1.014 | 0.995 |
| 0,90 | 1.472 | 1.316 | 1.218 | 1.179 | 1.152 | 1.127 | 1.103 | 1.065 | 1.038 | 1.017 |
| 0,905 | 1.499 | 1.338 | 1.237 | 1.197 | 1.169 | 1.143 | 1.117 | 1.079 | 1.050 | 1.028 |
| 0,910 | 1.527 | 1.361 | 1.257 | 1.216 | 1.186 | 1.159 | 1.132 | 1.093 | 1.063 | 1.040 |
| 0,915 | 1.557 | 1.385 | 1.278 | 1.236 | 1.204 | 1.176 | 1.148 | 1.108 | 1.077 | 1.053 |
| 0,920 | 1.589 | 1.411 | 1.300 | 1.257 | 1.223 | 1.194 | 1.165 | 1.124 | 1.091 | 1.066 |
| 0,925 | 1.622 | 1.439 | 1.323 | 1.279 | 1.243 | 1.214 | 1.184 | 1.141 | 1.106 | 1.080 |
| 0,930 | 1.658 | 1.469 | 1.348 | 1.302 | 1.265 | 1.265 | 1.204 | 1.159 | 1.122 | 1.095 |
| 0,935 | 1.696 | 1.501 | 1.374 | 1.326 | 1.288 | 1.257 | 1,225 | 1.178 | 1.139 | 1.111 |
| 0,940 | 1.738 | 1.535 | 1.403 | 1.352 | 1.312 | 1.280 | 1.247 | 1.198 | 1.157 | 1.128 |
| 0,945 | 1.782 | 1.571 | 1.434 | 1.380 | 1.338 | 1.305 | 1.271 | 1.219 | 1.176 | 1.146 |
| 0,950 | 1.831 | 1.610 | 1.467 | 1.411 | 1.367 | 1.332 | 1.297 | 1.241 | 1.197 | 1.165 |
| 0,955 | 1.885 | 1.653 | 1.504 | 1.445 | 1.399 | 1.362 | 1.325 | 1.265 | 1.220 | 1.186 |
| 0,960 | 1.945 | 1.701 | 1.545 | 1.483 | 1.435 | 1.395 | 1.356 | 1.292 | 1.246 | 1.209 |
| 0,965 | 2.013 | 1.756 | 1.591 | 1.526 | 1.475 | 1.432 | 1.391 | 1.324 | 1.275 | 1.235 |
| 0,970 | 2.092 | 1.820 | 1.644 | 1.575 | 1.521 | 1.475 | 1.431 | 1.362 | 1.308 | 1.265 |
| 0,975 | 2.184 | 1.895 | 1.707 | 1.632 | 1.575 | 1.525 | 1.479 | 1.407 | 1.347 | 1.300 |
| 0,980 | 2.297 | 1.985 | 1.783 | 1.703 | 1.640 | 1.587 | 1.537 | 1.460 | 1.394 | 1.344 |
| 0,985 | 2.442 | 2.100 | 1.881 | 1.795 | 1.727 | 1.666 | 1.611 | 1.525 | 1.455 | 1.400 |
| 0,990 | 2.646 | 2.264 | 2.018 | 1.921 | 1.844 | 1.777 | 1.714 | 1.614 | 1.538 | 1.474 |
| 0,995 | 3.000 | 2.544 | 2.250 | 2.137 | 2.043 | 1.965 | 1.889 | 1.770 | 1.680 | 1.605 |
| 1,005 | 2.997 | 2.139 | 1.647 | 1.477 | 1.329 | 1.218 | 1.107 | 0.954 | 0.826 | 0.730 |
| 1,010 | 2.652 | 1.863 | 1.419 | 1.265 | 1.138 | 1.031 | 0.936 | 0.790 | 0.680 | 0.598 |
| 1,015 | 2.450 | 1.704 | 1.291 | 1.140 | 1.022 | 0.922 | 0.836 | 0.702 | 0.603 | 0.525 |
| 1,020 | 2.307 | 1.591 | 1.193 | 1.053 | 0.940 | 0.847 | 0.766 | 0.641 | 0.546 | 0.474 |
| 1,025 | 2.197 | 1.504 | 1.119 | 0.986 | 0.879 | 0.789 | 0.712 | 0.594 | 0.503 | 0.435 |
| 1,030 | 2.107 | 1.432 | 1.061 | 0.931 | 0.827 | 0.742 | 0.668 | 0.555 | 0.468 | 0.402 |
| 1,035 | 2.031 | 1.372 | 1.010 | 0.885 | 0.784 | 0.702 | 0.632 | 0.522 | 0.439 | 0.375 |
| 1,040 | 1.966 | 1.320 | 0.967 | 0.845 | 0.747 | 0.668 | 0.600 | 0.494 | 0.416 | 0.353 |
| 1,045 | 1.908 | 1.274 | 0.929 | 0.810 | 0.716 | 0.638 | 0.572 | 0.469 | 0.394 | 0.334 |
| 1,05 | 1.857 | 1.234 | 0.896 | 0.779 | 0.687 | 0.612 | 0.548 | 0.447 | 0.375 | 0.317 |
| 1,06 | 1.768 | 1.164 | 0.838 | 0.726 | 0.640 | 0.566 | 0.506 | 0.411 | 0.343 | 0.290 |
| 1,07 | 1.693 | 1.105 | 0.790 | 0.682 | 0.600 | 0.529 | 0.471 | 0.381 | 0.316 | 0.266 |
| 1,08 | 1.629 | 1.053 | 0.749 | 0.645 | 0.565 | 0.497 | 0.441 | 0.355 | 0.292 | 0.245 |
| 1,09 | 1.573 | 1.009 | 0.713 | 0.612 | 0.534 | 0.469 | 0.415 | 0.332 | 0.271 | 0.226 |
| 1,10 | 1.522 | 0.969 | 0.680 | 0.583 | 0.506 | 0.444 | 0.392 | 0.312 | 0.253 | 0.210 |
| 1,11 | 1.477 | 0.933 | 0.652 | 0.557 | 0.482 | 0.422 | 0.372 | 0.293 | 0.237 | 0.196 |
| 1,12 | 1.436 | 0.901 | 0.626 | 0.533 | 0.461 | 0.402 | 0.354 | 0.277 | 0.223 | 0.183 |
| 1,13 | 1.398 | 0.872 | 0.602 | 0.512 | 0.442 | 0.384 | 0.337 | 0.263 | 0.211 | 0.172 |
| 1,14 | 1.363 | 0.846 | 0.581 | 0.493 | 0.424 | 0.368 | 0.322 | 0.250 | 0.200 | 0.162 |
| 1,15 | 1.331 | 0.821 | 0.561 | 0.475 | 0.407 | 0.353 | 0.308 | 0.238 | 0.190 | 0.153 |
| 1,16 | 1.301 | 0.797 | 0.542 | 0.458 | 0.391 | 0.339 | 0.295 | 0.227 | 0.181 | 0.145 |
| 1,17 | 1.273 | 0.775 | 0.525 | 0.442 | 0.377 | 0.326 | 0.283 | 0.217 | 0.173 | 0.137 |
| 1,18 | 1.247 | 0.755 | 0.510 | 0.427 | 0.364 | 0.314 | 0.272 | 0.208 | 0.165 | 0.130 |
| 1,19 | 1.222 | 0.736 | 0.495 | 0.415 | 0.352 | 0.302 | 0.262 | 0.200 | 0.158 | 0.124 |
| 1,20 | 1.199 | 0.718 | 0.480 | 0.400 | 0.341 | 0.292 | 0.252 | 0.192 | 0.151 | 0.118 |
| 1,21 | 1.177 | 0.701 | 0.467 | 0.388 | 0.330 | 0.282 | 0.243 | 0.184 | 0.144 | 0.113 |
| 1,22 | 1.156 | 0.685 | 0.454 | 0.377 | 0.320 | 0.272 | 0.235 | 0.177 | 0.138 | 0.108 |
| 1,23 | 1.136 | 0.670 | 0.442 | 0.366 | 0.310 | 0.263 | 0.227 | 0.170 | 0.132 | 0.103 |
| 1,24 | 1.117 | 0.656 | 0.431 | 0.356 | 0.301 | 0.255 | 0.219 | 0.164 | 0.126 | 0.098 |
| 1,25 | 1.098 | 0.643 | 0.420 | 0.346 | 0.292 | 0.247 | 0.212 | 0.158 | 0.121 | 0.094 |
| 1,26 | 1.081 | 0.630 | 0.410 | 0.337 | 0.284 | 0.240 | 0.205 | 0.152 | 0.116 | 0.090 |
| 1,27 | 1.065 | 0.618 | 0.400 | 0.328 | 0.276 | 0.233 | 0.199 | 0.147 | 0.111 | 0.086 |
| 1,28 | 1.049 | 0.606 | 0.391 | 0.320 | 0.268 | 0.226 | 0.193 | 0.142 | 0.107 | 0.082 |
| 1,29 | 1.033 | 0.594 | 0.382 | 0.312 | 0.261 | 0.220 | 0.187 | 0.137 | 0.103 | 0.079 |
| 1,30 | 1.018 | 0.582 | 0.373 | 0.304 | 0.254 | 0.214 | 0.181 | 0.133 | 0.099 | 0.076 |
| 1,31 | 1.004 | 0.571 | 0.365 | 0.297 | 0.247 | 0.208 | 0.176 | 0.129 | 0.095 | 0.073 |
| 1,32 | 0.990 | 0.561 | 0.357 | 0.290 | 0.241 | 0.202 | 0.171 | 0.125 | 0.092 | 0.070 |
| 1,33 | 0.977 | 0.551 | 0.349 | 0.283 | 0.235 | 0.197 | 0.166 | 0.121 | 0.089 | 0.067 |
| 1,34 | 0.964 | 0.542 | 0.341 | 0.277 | 0.229 | 0.192 | 0.161 | 0.117 | 0.086 | 0.064 |
| 1,35 | 0.952 | 0.533 | 0.334 | 0.271 | 0.224 | 0.187 | 0.157 | 0.113 | 0.083 | 0.061 |
| 1,36 | 0.940 | 0.524 | 0.328 | 0.265 | 0.219 | 0.182 | 0.153 | 0.109 | 0.080 | 0.058 |
| 1,37 | 0.928 | 0.516 | 0.322 | 0.259 | 0.214 | 0.177 | 0.149 | 0.106 | 0.077 | 0.056 |
| 1,38 | 0.917 | 0.508 | 0.316 | 0.253 | 0.209 | 0.173 | 0.145 | 0.103 | 0.074 | 0.054 |
| 1,39 | 0.906 | 0.500 | 0.310 | 0.248 | 0.204 | 0.169 | 0.141 | 0.100 | 0.072 | 0.052 |
| 1,40 | 0.896 | 0.492 | 0.304 | 0.243 | 0.199 | 0.165 | 0.137 | 0.097 | 0.070 | 0.050 |
| 1,41 | 0.886 | 0.484 | 0.298 | 0.238 | 0.195 | 0.161 | 0.134 | 0.094 | 0.068 | 0.048 |
| 1,42 | 0.876 | 0.477 | 0.293 | 0.233 | 0.191 | 0.157 | 0.131 | 0.091 | 0.066 | 0.046 |
| 1,43 | 0.866 | 0.470 | 0.288 | 0.229 | 0.187 | 0.153 | 0.128 | 0.088 | 0.064 | 0.045 |
| 1,44 | 0.856 | 0.463 | 0.283 | 0.225 | 0.183 | 0.150 | 0.125 | 0.085 | 0.062 | 0.044 |
| 1,45 | 0.847 | 0.456 | 0.278 | 0.221 | 0.179 | 0.147 | 0.122 | 0.083 | 0.060 | 0.043 |
| 1,46 | 0.838 | 0.450 | 0.273 | 0.217 | 0.175 | 0.144 | 0.119 | 0.081 | 0.058 | 0.042 |
| 1,47 | 0.829 | 0.444 | 0.268 | 0.213 | 0.171 | 0.141 | 0.116 | 0.079 | 0.056 | 0.041 |
| 1,48 | 0.821 | 0.438 | 0.263 | 0.209 | 0.168 | 0.138 | 0.113 | 0.077 | 0.054 | 0.040 |
| 1,49 | 0.813 | 0.432 | 0.259 | 0.205 | 0.165 | 0.135 | 0.110 | 0.075 | 0.053 | 0.039 |
| 1,50 | 0.805 | 0.426 | 0.255 | 0.201 | 0.162 | 0.132 | 0.108 | 0.073 | 0.052 | 0.038 |
| 1,55 | 0.767 | 0.399 | 0.235 | 0.184 | 0.147 | 0.119 | 0.097 | 0.065 | 0.045 | 0.032 |
| 1,60 | 0.733 | 0.376 | 0.218 | 0.170 | 0.134 | 0.108 | 0.087 | 0.058 | 0.039 | 0.027 |
| 1,65 | 0.703 | 0.355 | 0.203 | 0.157 | 0.123 | 0.098 | 0.079 | 0.052 | 0.034 | 0.023 |
| 1,70 | 0.675 | 0.336 | 0.189 | 0.145 | 0.113 | 0.090 | 0.072 | 0.046 | 0.030 | 0.020 |
| 1,75 | 0.650 | 0.318 | 0.177 | 0.134 | 0.104 | 0.083 | 0.065 | 0.041 | 0.026 | 0.017 |
| 1,80 | 0.626 | 0.303 | 0.166 | 0.124 | 0.096 | 0.077 | 0.060 | 0.037 | 0.023 | 0.015 |
| 1,85 | 0.605 | 0.289 | 0.156 | 0.115 | 0.089 | 0.071 | 0.055 | 0.033 | 0.020 | 0.013 |
| 1,90 | 0.585 | 0.276 | 0.147 | 0.108 | 0.083 | 0.066 | 0.050 | 0.030 | 0.018 | 0.011 |
| 1,95 | 0.567 | 0.264 | 0.139 | 0.102 | 0.078 | 0.061 | 0.046 | 0.027 | 0.015 | 0.009 |
| 2,0 | 0.550 | 0.253 | 0.132 | 0.097 | 0.073 | 0.057 | 0.043 | 0.025 | 0.013 | 0.008 |
| 2,1 | 0.518 | 0.233 | 0.119 | 0.086 | 0.064 | 0.049 | 0.037 | 0.021 | 0.012 | 0.007 |
| 2,2 | 0.490 | 0.216 | 0.108 | 0.077 | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.018 | 0.010 | 0.006 |
| 2,3 | 0.466 | 0.201 | 0.098 | 0.069 | 0.051 | 0.038 | 0.028 | 0.015 | 0.008 | 0.005 |
| 2,4 | 0.444 | 0.188 | 0.090 | 0.063 | 0.046 | 0.034 | 0.024 | 0.013 | 0.007 | 0.004 |
| 2,5 | 0.424 | 0.176 | 0.082 | 0.057 | 0.041 | 0.031 | 0.021 | 0.011 | 0.006 | 0.003 |
| 2,6 | 0.405 | 0.165 | 0.076 | 0.052 | 0.037 | 0.028 | 0.019 | 0.010 | 0.005 | 0.003 |
| 2,7 | 0.389 | 0.155 | 0.070 | 0.048 | 0.033 | 0.025 | 0.017 | 0.009 | 0.005 | 0.002 |
| 2,8 | 0.374 | 0.146 | 0.065 | 0.044 | 0.030 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.004 | 0.002 |
| 2,9 | 0.360 | 0.138 | 0.060 | 0.040 | 0.027 | 0.020 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0.001 |
| 3,0 | 0.346 | 0.131 | 0.056 | 0.037 | 0.025 | 0.019 | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.001 |
| 3,5 | 0.294 | 0.104 | 0.041 | 0.026 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.001 |
| 4,0 | 0.255 | 0.084 | 0.031 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
| 4,5 | 0.226 | 0.070 | 0.025 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
| 5,0 | 0.203 | 0.059 | 0.020 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 6,0 | 0.168 | 0.047 | 0.014 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 8,0 | 0.126 | 0.029 | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10,0 | 0.100 | 0.021 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| _______________ * гидравлический показатель русла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** значение относительной глубины, определяемые в п.2.3.2 по формулам 44(а) и 44(б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |