Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2003 г. N 4687

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2003 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ИСТЕКШИМ НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности.

2. Направить Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности для регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации.

Начальник Госгортехнадзора России

В.М. КУЛЬЕЧЕВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИХ

УСТРОЙСТВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ИСТЕКШИМ НОРМАТИВНЫМ

СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РД 06-565-03

Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 5 июня 2003 г. N 66

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Методические указания о порядке продления срока службы технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации в горнорудной промышленности (далее Указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588); Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 N 241 "О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 15, ст. 1489) и Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД-03-484-02), утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.2002 N 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.08.2002, N 3665).

2. Указания предназначены для специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты горнорудной промышленности и экспертных организаций с целью определения технического состояния и принятия решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации (экспертизы промышленной безопасности) технических устройств, оборудования (далее технические устройства), зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации.

3. Указания распространяются на все технические устройства как отечественного, так и иностранного производства, применяемые на опасных производственных объектах горнорудной промышленности.

4. Указания устанавливают порядок проведения экспертизы и разработки программы работ, определяют объем, методы и критерии технического состояния, условия и срок дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, необходимость проведения их ремонта или модернизации.

5. Указания определяют требования к организациям и квалификации специалистов, проводящих экспертизу промышленной безопасности.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6. По достижении установленного срока эксплуатации дальнейшее использование технических устройств, зданий и сооружений без проведения работ (экспертизы) по продлению срока безопасной эксплуатации не допускается (п. 5 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

7. Нормативные сроки службы технических устройств, зданий и сооружений устанавливаются на основе расчетов и указываются в проектно-конструкторской документации. В случае отсутствия сведений о нормативных сроках эксплуатации расчетные (предельные) сроки устанавливаются в порядке, определяемом Госгортехнадзором России (п. 8 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

8. Работу по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации (далее экспертизу) технических устройств, зданий и сооружений необходимо планировать таким образом, чтобы соответствующее решение было принято до достижения ими нормативно установленного срока эксплуатации.

9. Экспертизу технических устройств, зданий и сооружений с истекшим нормативным сроком эксплуатации проводит экспертная организация, имеющая лицензию на указанный вид деятельности в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 N 128-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430) и ст. 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Экспертная организация должна иметь:

необходимую для проведения обследования нормативно-техническую, приборную и инструментальную базу;

аттестованных в установленном порядке экспертов, в том числе на право выполнения расчетов остаточного срока эксплуатации и для которых работа в экспертной организации является основной.

Экспертная организация может привлекать по договору для проведения работ по техническому диагностированию аттестованные испытательные и аналитические лаборатории неразрушающего контроля.

10. При наличии организационно-технических возможностей (аттестованные лаборатории, необходимый технический персонал) отдельные работы по контролю за техническим состоянием технических устройств, зданий и сооружений, по согласованию с экспертной организацией, могут выполняться эксплуатирующей организацией, что должно быть отражено в программе работ по продлению срока безопасной эксплуатации.

11. По результатам экспертизы принимается одно из решений:

продолжение эксплуатации на установленных параметрах;

продолжение эксплуатации с ограничением параметров;

ремонт;

доработка (реконструкция);

использование по иному назначению;

вывод из эксплуатации.

12. Период, на который может быть продлен срок эксплуатации, устанавливается исходя из результатов проведения экспертизы промышленной безопасности и определяется остаточным ресурсом.

В зависимости от технического состояния, конструкции, условий эксплуатации и с учетом требований нормативных документов продление срока эксплуатации может проводиться поэтапно, в пределах остаточного ресурса или на весь срок остаточного ресурса.

III. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

13. Экспертиза промышленной безопасности для определения возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений проводится в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998 N 64 (регистрационный номер Минюста России от 08.12.1998, N 1656), и Положением о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД-03-484-02) на основании:

заявки (технического задания) на проведение экспертизы (Приложение 1) при выработке техническими устройствами, зданиями и сооружениями нормативного срока эксплуатации;

требования Госгортехнадзора России или его территориального органа в случае стихийного бедствия, пожара, аварии с повреждением или разрушением отдельных частей технических устройств, несущих конструкций зданий и сооружений.

14. Порядок продления сроков безопасной эксплуатации включает следующие этапы:

рассмотрение заявки (технического задания);

разработку, согласование и утверждение программы работ по обследованию;

выполнение работ по обследованию;

анализ полученной информации;

выдача заключения с предложениями о возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений и, при необходимости, плана корректирующих мероприятий;

утверждение заключения экспертизы;

подготовку, согласование, принятие и утверждение решения о дальнейшей эксплуатации (или прекращении эксплуатации);

проведение заявителем корректирующих мероприятий, предусмотренных в заключении экспертизы промышленной безопасности;

контроль выполнения корректирующих мероприятий.

15. На основании изучения технического задания и объекта обследования экспертной организацией должна быть составлена Программа работ по обследованию, согласованная с руководителем эксплуатирующей организации (Приложение 2).

16. Программа работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений (Программа обследования) должна предусматривать:

подбор необходимых нормативных и организационно-методических документов, согласованных или утвержденных Госгортехнадзором России;

сбор, анализ и обобщение информации о надежности применяемых технических устройств и сооружений, подлежащих экспертизе, или, в случае отсутствия информации, их аналогов (в том числе зарубежных);

составление ведомости с перечнем узлов и составных частей, подлежащих обследованию, в том числе техническому диагностированию;

составление календарного плана (графика проведения экспертизы);

разработка и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам выполненных работ с выводами (предложениями) о возможности продления срока безопасной эксплуатации;

составление, при необходимости, плана корректирующих мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений на продлеваемый период.

Эксплуатирующая организация в ходе проведения обследования должна дополнить недостающую техническую документацию в соответствии с требованиями настоящих указаний.

17. Перед проведением экспертизы эксплуатирующая организация издает приказ о проведении работ по обследованию технических устройств.

В приказе назначаются представители эксплуатирующей организации, участвующие в работе и обеспечивающие работу экспертной комиссии, сроки вывода из эксплуатации технических устройств, подлежащих обследованию, указываются мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Выполнение работ по проведению обследования осуществляется по наряду-допуску, оформляемому эксплуатирующей организацией, программой обследования технического устройства, здания или сооружения, и проекту организации работ (ПОР), утвержденному руководителем экспертной организации.

18. В объем экспертизы может входить частичное или полное обследование, определяемое руководителем эксплуатирующей организации в зависимости от фактического состояния обследуемого объекта, существующей системы технического обслуживания, ремонта и степени загрузки.

Частичное обследование объекта (технического устройства, здания, сооружения) допускается проводить при условии соблюдения графиков и регламента ремонтов, отсутствием аварийности и травматизма при эксплуатации обследуемого объекта. При частичном обследовании проверяются средства безопасности, основные узлы и базовые детали. Укрупненная блок-схема проведения обследований приведена в Приложении 3.

19. Эксплуатирующая организация должна представить экспертной комиссии следующую документацию:

паспорт технического устройства, здания, сооружения;

техническую документацию на механическое и электрическое оборудование;

комплект чертежей с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих изменений с проектной организацией, разработавшей проект;

монтажный и ремонтный формуляры с информацией о проведенных заменах и модернизациях;

технический журнал по эксплуатации;

акты расследования аварий (инцидентов) и отклонений от технологических параметров, влияющих на условия эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений за весь период эксплуатации;

материалы о ранее проведенных экспертизах промышленной безопасности;

акты результатов проведенных осмотров;

материалы обследования и испытаний сосудов, работающих под давлением;

материалы геодезических (маркшейдерских) съемок;

другие документы по запросу комиссии, позволяющие получить более полную информацию о состоянии технического устройства, здания или сооружения.

20. При обследовании проводится:

анализ эксплуатационной, конструкторской (проектной) и ремонтной документации;

проверка комплектности, правильности и соответствия использования технических устройств, зданий, сооружений;

выявление не согласованных с заводом-изготовителем изменений в конструкции;

внешний осмотр с целью анализа общего состояния;

проверка качества соединений элементов (сварных, болтовых, шарнирных, заклепочных и т.д.);

оценка коррозии, износа и других дефектов;

измерение деформаций элементов;

неразрушающий контроль;

проверка состояния электрооборудования на электробезопасность.

При необходимости могут проводиться:

отбор образцов для проведения лабораторных исследований;

определение механических характеристик;

исследование напряженно-деформированного состояния, выявление концентраторов напряжений и установление критериев предельного состояния;

металлографические исследования;

определение химического состава материалов;

испытания на прочность и другие виды испытаний.

21. Проверка состояния электрооборудования должна включать:

оценку соответствия установленного электрооборудования проектной документации;

внешний осмотр и проведение измерений, необходимых для анализа электробезопасности работы электрооборудования;

контрольную проверку работоспособности электрооборудования, заключающуюся в проверке правильности функционирования всех механизмов согласно электросхемам (переключений командоаппаратов, обеспечения плавности пуска и остановки электроприводов, безотказности включения-отключения приводов механизмов и т.д.);

срабатывание защит и блокировок;

проверку сопротивления изоляции;

проверку сопротивления заземления и т.д.

22. При проведении экспертизы, независимо от вида, обследованию должны быть подвергнуты базовые детали и узлы, средства ограждения и приборы безопасности.

23. Сменное оборудование (зубья, ковши, гусеничные звенья, буровой инструмент, штанги, транспортерная лента, ролики конвейеров, футеровка, брони дробилок и мельниц, канаты, за исключением канатов подъемных машин, шины и т.д.) обследованию не подлежит, но его состояние может приниматься во внимание при оценке общего технического состояния обследуемого объекта.

24. Базовые, несущие и опорные конструкции технических устройств подвергаются проверке методами неразрушающего контроля или, в случае невозможности, лабораторным исследованиям отобранных образцов.

25. Обследование зданий и сооружений

Общей целью обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений на опасных производственных объектах является выявление степени их фактического износа и работоспособности, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию.

Для обеспечения эффективной и независимой экспертизы в обследовании должны участвовать специалисты по расчету строительных конструкций, в том числе имеющие опыт проектирования аналогичных сооружений.

26. Обследование конструкций зданий и сооружений на опасных производственных объектах должно включать:

изучение проектной и исполнительной документации;

изучение материалов проводившихся ранее работ по обследованию, ремонту и т.п.;

изучение особенностей эксплуатационного, климатического и горно-гидрогеологического состояния системы "сооружение - эксплуатационная среда - окружающая среда";

изучение фактических нагрузок и эксплуатационных воздействий на строительные конструкции, сооружений;

изучение степени агрессивности окружающей среды (грунтов, грунтовых и технических вод, натечных образований и пр.);

изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций, сооружений;

изучение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций и сооружений;

изучение вентиляционного режима сооружений;

наружный и внутренний осмотр объекта;

обмерные работы с целью определения соответствия фактического положения конструкций зданий и сооружений проектному;

расчеты несущей способности конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений;

расчеты величины прогибов и деформаций конструкций, сооружений;

расчеты величины раскрытия трещин, выявления причин их возникновения и наблюдения за динамикой их развития;

определение крена (искривления) и осадки высотных инженерных сооружений;

определение состояния вторичной защиты конструкций, сооружений в случае, когда она имеется в наличии (гидроизоляция, защитные покрытия и т.п.);

определение физико-механических и физико-химических параметров материалов несущих и ограждающих конструкций неразрушающими методами непосредственно на объекте и путем лабораторных испытаний;

определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;

определение степени однородности и сплошности бетона;

определение степени коррозии бетона конструкций сооружения (карбонизация, наличие сульфатов, проникновение хлоридов и т.д.);

определение потенциала стальной арматуры в бетоне конструкций;

определение электросопротивления бетона конструкций;

определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций;

определение прочности и состояния материалов неразрушающими методами контроля, отбор образцов и проведение лабораторных испытаний;

оценку способности конструкций противодействовать фильтрации через них жидкостей и газов, водонепроницаемость;

оценку технического состояния фундаментов и грунтовых оснований;

оценку поверхностного водопоглощения конструкций;

оценку морозостойкости конструкций;

исследование изменений характеристик грунтов основания;

установление вероятных причин повреждений.

При проведении обследования особое внимание следует обращать на конструкции и узлы, обеспечивающие безопасную (соответствующую нормативным требованиям или расчетам) эксплуатацию сооружений.

27. Обследование промышленных труб проводится в соответствии с Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.2001 N 56 (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2002, N 3500).

28. К числу дополнительных специальных инструментальных обследований могут относиться:

испытания строительных конструкций зданий и сооружений статической и динамической нагрузкой;

петрографический анализ конструктивных материалов с исследованием их микроструктуры;

оценка скорости коррозии стальной арматуры в бетоне;

измерение на месте проведения испытаний усилий в преднапряженной арматуре;

химический анализ стали.

29. Требования к оборудованию неразрушающего контроля (с использованием радиационных, радиоизотопных, резонансных и радиолокационных методов, термодефектоскопии, метода акустической эмиссии и т.п.), предназначенного для диагностики состояния строительных конструкций, приведены в Приложении 4.

30. По результатам обследования строительных конструкций вероятностными детерминированными методами проводится оценка остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с нормативными документами производится поверочный расчет фактического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, оценивается их техническое состояние на соответствие проектным и нормативным требованиям.

31. Анализ результатов обследования состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах позволяет выявить причины повреждений отдельных частей и конструкций, прогнозировать скорость их износа и определить остаточный ресурс.

Результаты обследования и оценки технического состояния являются основой для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, которое должно быть оформлено в виде Заключения экспертизы промышленной безопасности.

32. Заключение экспертизы промышленной безопасности оформляется в соответствии с "Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности" (ПБ 03-246-98) и должно содержать:

наименование заключения экспертизы;

вводную часть, включающую: основание для проведения экспертизы; сведение об экспертной организации; сведение об экспертах и наличии лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы;

данные о заказчике;

краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;

сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных), оборудовании и др. с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

результаты проведенной экспертизы, в которых приводится характеристика основных выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов с указанием вероятных причин их образования;

расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие расчет режимов работы и определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния);

заключительная часть с обоснованными выводами о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации, а также рекомендации по техническим решениям и проведению корректирующих мероприятий или мониторингу в течение продолжительного времени эксплуатации конструкций и сооружений, подвергающихся деформациям или различного вида деструкционным процессам (коррозия арматуры и т.д.);

приложение, содержащее описания мест расположения дефектов (ведомость дефектов); фото-, видеоизображения сооружений в целом или по участкам, иллюстрации наиболее опасных повреждений и дефектов конструкций;

план корректирующих мероприятий.

33. В Заключении следует отразить эффективность действующей в организации системы технического обслуживания и ремонта технических устройств, зданий и сооружений.

34. Если по результатам экспертизы установлено, что обследуемый объект находится в состоянии, опасном для дальнейшей эксплуатации, информация об этом направляется экспертной организацией в территориальный орган Госгортехнадзора России и использование по назначению такого объекта должно быть запрещено (п. 28 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

35. Заключение экспертизы промышленной безопасности, подписанное руководителем и заверенное печатью экспертной организации и утвержденное органами Госгортехнадзора России, является основным документом для регламентации дальнейшей эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений.

36. Работы по реализации корректирующих мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и сооружений на продлеваемый период, выполняет эксплуатирующая организация.

37. Изменение эксплуатационных параметров технических устройств, зданий и сооружений, предлагаемое по результатам экспертизы, должно быть подтверждено соответствующими техническими расчетами (п. 29 Положения о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, РД-03-484-02).

38. Решение о продолжении эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений в пределах продленных сроков эксплуатации, их замене, ремонте или снижении рабочих параметров принимается руководителем эксплуатирующей организации.

Если дальнейшая эксплуатация целесообразна, то на основании заключения экспертизы промышленной безопасности эксплуатирующей организации следует:

устранить замечания экспертов (произвести ремонт);

комиссией предприятия произвести допуск к дальнейшей эксплуатации на рекомендованный экспертной организацией срок;

представить в территориальный орган Госгортехнадзора России акт о продлении срока эксплуатации с перечнем устраненных замечаний и мероприятиями по поддержанию оборудования в исправном состоянии.

39. Отчетные документы (заключение экспертизы промышленной безопасности, протоколы, отчеты, карты обследования и корректирующие мероприятия по устранению дефектов) хранятся в организации, проводившей обследование, в порядке, установленном системой качества экспертных работ.

40. Заключения экспертизы промышленной безопасности на продление срока службы технических устройств, зданий и сооружений, за исключением шахтных подъемных комплексов и канатов шахтных подъемных установок, утверждаются и регистрируются в территориальных органах Госгортехнадзора России.

Заключения экспертизы промышленной безопасности на продление срока службы шахтных подъемных комплексов и канатов шахтных подъемных установок утверждаются и регистрируются в Госгортехнадзоре России.

При повторном продлении срока службы технических устройств, зданий и сооружений заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения, указанные в Приложении 5, утверждаются в Госгортехнадзоре России.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

41. При проведении обследования технического состояния технических устройств, зданий и сооружений необходимо соблюдать правила безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по промышленной безопасности Госгортехнадзора России, а также нормативных документов организации, в которой эксплуатируются данные технические устройства.

42. Ответственной за соблюдением правил безопасности при обследовании технических устройств, зданий и сооружений является эксплуатирующая организация.

43. Ответственность за соблюдение правил безопасности экспертами при проведении обследования возлагается на руководителя экспертной организации.

Приложение 1

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                   "УТВЕРЖДАЮ"

Исполнитель                                                                                             Представитель

эксплуатирующей организации

__________________                                                                    ___________________________

"__" __________________                                                            "__" ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ДОГОВОРУ N ___ ОТ ______________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО

УСТРОЙСТВА, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

_______________________________________________________________________________

(объект обследования)

1. Основания для проведения работ

_______________________________________________________________________________

2. Наличие технической документации

_______________________________________________________________________________

3. Вид обследования:

_______________________________________________________________________________

(экспертная оценка объекта, локальное(частичное) обследование

_______________________________________________________________________________

отдельных конструкций, комплексное (полное) обследование)

4. Срок эксплуатации объекта

______________________________________________________________________________

5. Обследовался ли объект раньше, какой организацией

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Условия эксплуатации объекта

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. Произвести обследование и дать оценку технического состояния

| от эксплуатирующей организации (заказчика): должность ________________ _________________________ "__" _____________________ | от Исполнителя: должность _________________ __________________________ "__" ______________________ |
| --- | --- |

Приложение 2

"СОГЛАСОВАНО"

Представитель эксплуатирующей

организации (заказчика) ______________

"__" ________________

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

_______________________________________________________________________________

(объект)

1. Цель обследования ____________________________________________________________

2. Состав работ:

2.1. Анализ имеющейся технической и исполнительной документации

__________________________________________________________________

2.2. Рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции

__________________________________________________________________

2.3. Проверка состояния конструкций:

а) осмотр ____________________________________________________

б) обследование полное или локальное конструктивных элементов

__________________________________________________________________

в) техническая диагностика (методы, приборы, инструменты)

__________________________________________________________________

г) специальные анализы материалов конструкций

__________________________________________________________________

д) анализ среды эксплуатации

__________________________________________________________________

е) заключение по изменению оснований и фундаментов

__________________________________________________________________

ж) оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением поверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые воздействия

__________________________________________________________________

2.4. Составление заключения _________________________________________

__________________________________________________________________

2.5. Выдача рекомендаций ___________________________________________

3. Перечень подготовительных работ эксплуатирующей организации

(заказчика) ________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Порядок работ Исполнителя по объекту, обеспечение доступа к

конструкциям, согласование времени __________________________________

__________________________________________________________________

5. Специальные мероприятия:

а) в случае обнаружения аварийных мест;

б) выполнение усиления конструкций с целью исключения потери устойчивости конструкций.

6. Порядок приемки работы __________________________________________

__________________________________________________________________

7. Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится:

__________________________________________________________________

(кем от эксплуатирующей организации)

8. Сроки и этапы выполнения работы:

__________________________________________________________________

Исполнитель

"__" ______________

Приложение 3

УКРУПНЕННАЯ БЛОК-СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

|  |  |  |  | Программа работ по продлению срока безопасной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Информационный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частичное обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полное обследование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальные инструментальные и лабораторные испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка технического состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установление критериев предельного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение экспертизы промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг состояния |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендации по принятию мер для дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  | Плановое техническое обслуживание и ремонт |  |  |  |  |  |
| Продолжение эксплуатации на установленных параметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение эксплуатации с ограничением параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование по иному назначению |  |  |  |  |  | Окончательный вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| ПРИБОР | ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1. Портативная система для ударно-акустических испытаний бетона/железобетона | 1. Должен обеспечивать измерение толщины бетона/железобетона и обнаружение трещин в нем методом неразрушающего контроля. |
|  | 2. Комплектность: Преобразователь на специальной опоре с тремя ударными устройствами (диаметром 5, 8 и 12 мм); |
|  | Защитные колпачки для наконечников преобразователя; |
|  | Карта PCMCIA; |
|  | Программное обеспечение для установки карты PCMCIA; |
|  | Соединительный кабель от ручного преобразователя к карте; |
|  | Приспособления для установки и закрепления карты и кабеля в компьютере; |
|  | Программное обеспечение для анализа и обработки результатов измерений, совместимое с операционной системой Microsoft Windows 98/2000/ME; |
|  | Руководство по эксплуатации и дополнительная литература по ударно-акустическим исследованиям; |
|  | Чемоданчик для переноски всех компонентов системы. |
|  | Масса комплекта - не более 14 кг. |
| 2. Портативный испытательный молоток для измерения прочности бетона | 1. Прибор должен обеспечивать электронное представление результатов теста и их цифровое архивирование с возможностью последующей перезаписи на компьютер. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Электронный блок; |
|  | Склерометр; |
|  | Чемодан для переноски; |
|  | Эталон прочности. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Диапазон измерения прочности 10 - 70 МПа; |
|  | Энергия удара 2,207 Нм; |
|  | Погрешность измерения прочности 0,2 R; |
|  | Время одного цикла измерений - 15 сек.; |
|  | Габаритные размеры 325 x 295 x 105 мм (в саквояже); |
|  | Объем памяти 500 серий по 10 значений(суммарная память - 5000 измерений); |
|  | Большой жидкокристаллический дисплей; |
|  | Кабель для последующей перезаписи результатов измерений на компьютер; |
|  | Программное обеспечение для передачи результатов измерений на компьютер или принтер. |
| 3. Портативный прибор для определения степени коррозии арматуры методом неразрушающего контроля | 1. Должен обеспечивать возможность определения степени коррозии арматуры до того, как ее следы будут видны на поверхности бетона. |
|  | 2. Технические характеристики: |
|  | Поле замеров - 240 точек цифроаналоговым графическим дисплеем. |
|  | Объем памяти - 120000 значений. |
|  | Возможность измерения относительной влажности, температуры, half cell потенциала. Определение электросопротивления бетона. |
|  | Измеряемая поверхность - 4000 м2. |
|  | Возможность передачи информации на PC. |
|  | Программное обеспечение для анализа и обработки результатов измерений, совместимое с операционной системой Microsoft Windows 98/2000/ME/NT. |
| 4. Прибор для определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры | 1. Должен обеспечивать неразрушающий контроль измерения толщины защитного слоя и раскладки арматурного каркаса. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Электронный блок; |
|  | Датчик; |
|  | Чемодан для переноски; |
|  | Контрольный образец. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Толщина измеряемого защитного слоя бетона до 90 мм при диаметре арматуры до 40 мм. |
|  | Автоматическое определение диаметра арматуры и ее расположения. |
|  | Автоматическая перенастройка в соответствии с полученными данными - нет необходимости выставлять диапазоны измерений вручную. |
|  | Погрешность измерения толщины защитного слоя бетона 2%. |
|  | Погрешность определения оси арматурного стержня от действительного расположения для всех диаметров стержней  менее 10 мм. |
|  | Память на 1000000 измерений. |
|  | Программное обеспечение для анализа и обработки результатов измерений, совместимое с операционной системой Microsoft Windows 98/2000/ME/NT. |
|  | Габаритные размеры блока 170 x 170 x 80 мм |
|  | Масса комплекта с чемоданом - 2,4 кг. |
|  | Питание автономное. |
| 5. Портативный прибор для определения водонепроницаемости (пористости) бетона | 1. Должен обеспечивать неразрушающее определение водонепроницаемости (пористости) бетона. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Электронный блок; |
|  | Вакуумный элемент; |
|  | Чемодан для переноски; |
|  | Вакуумный насос; |
|  | Тарировочный образец. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Электронный блок с энергонезависимым запоминающим устройством |
|  | Объем памяти - 200 измерений |
|  | Графический дисплей |
|  | Встроенное программное обеспечение для распечатывания данных и переноса данных на ПК |
|  | Блок независимого источника питания 9V DC |
|  | Время работы от независимого источника питания без подзарядки - не менее 60 часов |
|  | Диапазон рабочих температур от -10 до +60 град. С; |
|  | Габаритные размеры индикаторного блока 170 x 170 x 80 мм |
|  | Вес блока 0,9 кг. |
| 6. Комплект реактивов и приспособлений для оценки химического состава строительных материалов, в том числе: глубины карбонизации защитного слоя бетона; уровня содержания хлоридов в бетоне и глубины их проникновения; присутствия сульфатов в бетоне (хлорид-тест, карботест) | 1. Хлорид-тест: |
|  | Комплект для определения содержания хлоридов в сухом и влажном бетоне в составе: |
|  | Электроды с закрепленными температурными датчиками и соединительными проводами; |
|  | Электронный прибор с независимым источником питания и микропроцессором для преобразования данных в % хлорида; |
|  | Комплект необходимых реагентов; |
|  | Комплект необходимого инструмента; |
|  | Соединительный кабель. |
|  | - Технические характеристики: |
|  | Диапазон измерений - 0,002 - 2% весового содержания хлоридов; |
|  | Цифровой дисплей для считывания весового и процентного содержания хлоридов; |
|  | Время замера - не более 1 мин.; |
|  | 2. Карботест: |
|  | Комплект для определения уровня карбонизации защитного слоя бетона в составе: |
|  | Необходимые реагенты в количестве, достаточном для проведения не менее 100 тестов; |
|  | Спрей; |
|  | Транспортный саквояж; |
|  | Быстродействие реагентов - не более 5 минут. |
| 7. Оборудование для отбора проб бетона и других строительных материалов | 1. Комплект должен содержать все необходимое для отбора проб, требуемых при лабораторном анализе характеристик бетона и других строительных материалов, а также инструмент для сверления отверстий и отбор образцов диаметром до 100 мм |
| 8. Прибор для определения адгезии к бетону покрытий любого типа с комплектом приспособлений и расходных материалов | 1. Прибор предназначен для определения адгезии к бетону покрытий любого типа. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Набор расходных клеевых материалов для определения адгезии к бетону; |
|  | Транспортный саквояж. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Температурный диапазон работы - от -10 до +60 град. С; |
|  | Вес комплекта - 2,1 кг; |
|  | Усилие 16 кН. |
| 9. Ультразвуковой прибор для определения прочности и однородности бетона, нахождения пустот, трещин и расслоений | 1. Предназначен для обследования бетонных конструкций неразрушающим способом для определения: однородности, наличия пустот, трещин дефектов (расслоений), модуля упругости и прочности. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Электронный блок с энергонезависимым источником питания; |
|  | Калибровочный образец; |
|  | Контактная паста; |
|  | Транспортный саквояж. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Диапазон измерений - от 0,1 до 65554,5 мюс |
|  | Разрешающая способность - 0,1 мюс |
|  | Рабочая частота 54 кГц |
|  | Объем памяти электронного блока 250 измерений |
|  | Жидкокристаллическим дисплеем |
|  | Программное обеспечение для передачи измеренных значений и обработки данных на PC |
|  | Ресурс работы энергонезависимого источника питания - 60 часов |
|  | Температурный диапазон работы - от -10 до +60 град. С |
|  | Габаритный размер не более 325 x 295 x 105 мм |
|  | Вес не более 3 кг |
| 10. Прибор для определения электросопротивления бетона для оценки вероятности протекания коррозионных процессов арматуры в бетоне | 1. Должен обеспечить измерение удельного сопротивления бетона железобетонных конструкций для оценки вероятности коррозии арматурного каркаса неразрушающим методом контроля. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Электронный блок с жидкокристаллическим дисплеем; |
|  | Программное обеспечение, совместимое с операционной системой Windows 98/00/ME; |
|  | Пробник сопротивления с встроенной электроникой для измерения удельного сопротивления; |
|  | Энергонезависимый источник питания; |
|  | Контрольная пластина; |
|  | Транспортный саквояж. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Объем памяти электронного блока - 120000 измерений; |
|  | Измеряемая поверхность - 4000 м2; |
|  | Номинальный ток - 180 мюА; |
|  | Частота - 72 Гц; |
|  | Полное сопротивление - 10 Момега; |
|  | Диапазон измерений - 0 - 99 комега см; |
|  | Погрешность измерений  1 комега см; |
|  | Ресурс работы энергонезависимого источника питания - 30 часов; |
|  | Температурный диапазон работы - от -10 до +60 град. С |
| 11. Устройство для измерения усилия и смещения на выдергивание анкерных болтов | 1. Прибор предназначен для определения усилий на вырыв анкерных креплений и измерений прочности бетонной поверхности на растяжение. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Встроенный датчик для измерения усилия и смещения с подсоединенным 2-метровым кабелем; |
|  | 1 вытяжной болт; |
|  | 1 комплект опорных стоек регулируемой длины; |
|  | Футляр для переноски; |
|  | Электронный блок, позволяющий устанавливать скорость приложения нагрузки, с жидкокристаллическим дисплеем; |
|  | Программное обеспечение, совместимое с операционной системой Windows 98/00/ME; |
|  | Энергонезависимый источник питания; |
|  | Переходные узлы. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Погрешность измерения усилия - 0,5% |
|  | Погрешность измерения смещения - 1% |
|  | Прилагаемое усилие - 25 кН |
|  | Ресурс работы энергонезависимого источника питания - 60 часов; |
|  | Температурный диапазон работы - от -10 до +60 град. С |
| 12. Установка для определения водонепроницаемости затвердевшего бетона | 1. Прибор предназначен для определения водонепроницаемости затвердевшего бетона 200 x 200 x 200 и 150 x 150 x 150 мм. |
|  | Должна предусматриваться система быстрого зажима образцов посредством центрального резьбового шпинделя, зажимных шпинделей и пластин. Угол поворота опорной ноги - 360 градусов. |
|  | 2. Технические характеристики: |
|  | Размеры установки 820 x 947 x 1735 мм |
|  | Масса - 272 кг |
|  | Порядок проведения испытаний должен осуществляться в соответствии с действующими стандартами |
| 13. Система оптоволоконного исследования/мониторинга деформаций структурных элементов мостовых сооружений | 1. Система должна обеспечить измерения деформаций конструкции с различной базой от 0,2 до 10 м. Большое количество этих точек и должна гарантировать достоверность информации о состоянии сооружения на длительном отрезке времени. |
|  | 2. Комплектность: |
|  | Считывающее устройство; |
|  | Оптический переключатель; |
|  | Накопитель данных; |
|  | Комплект оптоволоконных датчиков для измерения деформаций; |
|  | Комплект термопар; |
|  | Соединительные провода и кабели; |
|  | Программное обеспечение для обработки данных на ПК. |
|  | 3. Технические характеристики: |
|  | Высокая разрешающая способность 2 микрона, независимо от длины датчика; |
|  | Возможность как многократной установки датчиков на поверхности, так и замоноличивания в бетон; |
|  | Отсутствие чувствительности к температуре, электромагнитным полям, коррозии; |
|  | Не требует калибровки; |
|  | Скорость измерения не более 10 сек. для каждого датчика; |
|  | Возможность автономной и дистанционной работы; |
|  | Минимальный объем данных не менее 1000 измерений; |
|  | Температурный диапазон работы - от -40 до +80 град. С; |
|  | Длительный период энергонезависимой работы |

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗА КОТОРЫХ

ПОДЛЕЖИТ УТВЕРЖДЕНИЮ В ГОСГОРТЕХНАДЗОРЕ РОССИИ

1. Агломерационные и обжиговые машины производительностью 1,0 млн. т в год и более с комплексом технологического оборудования.

2. Вентиляторы главного проветривания диаметром 3 м и более.

3. Драги и земснаряды.

4. Щитовые проходческие комплексы диаметром 4 м и более.

5. Экскаваторы с емкостью ковша 12 м3 и выше.

6. Горно-транспортное оборудование иностранного производства.

7. Надшахтные здания и сооружения.

8. Основные производственные здания дробильных, обогатительных, агломерационных и обжиговых фабрик производительностью по готовому продукту 1,0 млн. т в год и более.

9. Промышленные дымовые и вентиляционные трубы высотой 100 м и более.