Республиканские строительные нормы

Государственный Комитет РСФСР по делам строительства

(Госстрой РСФСР)

Проектирование объектов гражданского назначения

на просадочных грунтах в г. Волгодонске

РСН 50-87

Разработаны: Росглаворгпроектом Госстроя РСФСР /руководитель темы инж. А.К. Поповкин/, институтом "Гипрогор" Госстроя РСФСР /инж. И.М. Шнайдер, инж. И.Г. Ладыженский/, ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР /к.т.н. Б.А. Косицын/, НИИЖБ Госстроя СССР /к.т.н. П.А. Михальчук/, ЦНИИЭП инж. оборудования /инж. А.В. Дмитриев/, при участи НИИОСП им. Герсеванова, КиевЗНИИЭП, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИПИмонолит, ПО "Атоммаш", треста "Волгодонскэнергострой", РИСИ.

Внесены институтом  "Гипрогор" Госстроя РСФСР.

Подготовлены к утверждению: Росглаворгпроектом Госстроя РСФСР /инж. И.Ф. Баранцев/.

Утверждены: Госстроем РСФСР

С введением РСН 50-87 утрачивают силу РСН 50-83 "Проектирование жилых и общественных зданий на просадочных грунтах в г. Волгодонске".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие строительные нормы по проектированию разработаны взамен Республиканских строительных норм РСН 50-83 на основе накопленного опыта проектирования, строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий на просадочных грунтах в г. Волгодонске и предусматривают унификацию технических решений, используемых при строительстве. Настоящие нормы распространяются, на вновь разрабатываемую проектную документацию.

1.2. В РСН 50-87 учтены повышенные требования к эксплуатационной надежности жилых и общественных зданий и водонесущих инженерных коммуникаций эксплуатируемых на просадочных грунтах, а также результаты исследований, связанных с обеспечением надежности эксплуатации зданий и сооружений завода "Атоммаш" и г. Волгодонска, в связи с прогнозируемыми изменениями гидрогеологического режима территории выполненных по поручения СМ СССР от 4 января 1985 г. № ВД-42 (программа 8-Д).

1.3. Проектирование зданий, сооружений и инженерных коммуникаций следует вести из условия обеспечения их прочности и эксплуатационной надежности независимо от условий замачивания просадочных грунтов.

1.4. Применение проектов, не учитывавших просадочные свойства грунтов, за исключением участков с нелессовыми грунтами, не допускается.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.1. Основными, техническими решениями, обеспечивающими эксплуатационную надежность зданий и сооружений для условий г. Волгодонска, следует считать:

| Внесены Гипрогором Госстроя РСФСР | Утверждены Госстроем РСФСР Постановление от 9 июля 1987г. № 94 | Срок введения в действие 10 июля 1987 г. |
| --- | --- | --- |

а) прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами;

б) применение плитных или перекрестных ленточных фундаментов с давлением по подошве не более начального просадочного в сочетании с системой инвентарных устройств, позволяющих устранять крены зданий и сооружений, в процессе их эксплуатации;

в) устранение просадочных свойств грунтов методами регулируемого замачивания, гидровзрыва, силикатизации и др.;

г) применение для малоэтажных зданий, не оборудованных пассажирскими лифтами, плитных фундаментов, обеспечивающих давление по подошве не более начального просадочного.

Зонирование территории по инженерно-геологическим условиям приведено в п. 2.15.

Рекомендации для выбора технических решений по зонам грунтовых условий даны в п. 2.I6.

Технические решения по антикоррозийной защите подземных железобетонных конструкций приведены в приложении 1. Сокращенная программа статических испытаний свай в просадочных грунтах дана в приложении 2. Рекомендации по расчету железобетонного основания под каналы лент-поддонов и сплошных железобетонных обойм даны в приложении 3.

Выбор технических решений должен осуществляться на основе технико-экономических обоснований с учетом эксплуатационных показателей, а также факторов охраны окружающей среды.

2.2. Применение новых технических решений допускается после их экспериментальной проверки по разрешению Госстроя РСФСР.

Проектирование зданий и сооружений на свайных фундаментах

2.3. Свайные фундаменты должны проектироваться на основе действующих нормативных документов с учетом дополнительных требований настоящих норм.

2.4. Сваи должны заглубляться по расчету с опиранием на песчаные или глинистые грунты с показателем консистенции не более 0,4. Опирание свай в лессовые грунты, в том числе и в замоченном состоянии не допускается.

Несущая способность части сваи, заглубленной ниже просадочной толщи, должна обеспечивать восприятие суммарной нагрузки от зданий или сооружений и сил негативного трения, возникающих при просадке грунтов. Длину свай следует уточнять пробной забивкой. Забивку свай сечением 350х350 мм молотом СП-78 с весом ударной части 3,5 т следует вести до отказа не более 0,2 см за удар.

Несущая способность свай должна определяться по результатам статических испытаний.

2.5. Конструкцию свай и стыков следует принимать по альбому Гипрогора "Сваи составные забивные и полые центрифугированные для строительства зданий в г. Волгодонске" /II редакция/.

2.6. Свайные ростверки следует проектировать преимущественно в виде сборно-монолитных перекрестных лент или плит. Соопряжение свай с ростверком должно быть жестким.

При расчете зданий, сооружений следует учитывать возможную неравномерность осадки свай в процессе эксплуатации.

Проектирование зданий и сооружений на фундаментах

с системой устройств для устранения кренов

2.7. В проектах зданий и сооружений на фундаментах с системой устройств для устранения кренов должны предусматриваться места для установки этих устройств.

2.8. Выбор типа фундаментов, с системой устройств для устранения кренов, должен определяться из условия обеспечения давления под ним не более начального просадочного. Фундаменты следует проектировать монолитными или сборно-монолитными, рассчитанными на восприятие сосредоточенных усилий от устройств для выпрямления кренов и усилий от просадок грунтов.

2.9. В проектах зданий и сооружений следует предусматривать, обоснованные расчетами мероприятия, позволяющие воспринять дополнительные усилия, которые могут возникнуть в конструкциях при устранении кренов /разрезку их на отсеки простой формы в плане размерами не более 30 метров, усиление фундаментно-подвальной части, введение поэтажных поясов и т.д./.

В крупнопанельных и каркасно-панельных зданиях, с целью предотвращения прогрессирующего разрушения, рекомендуется предусматривать приварку закладных деталей несущих и ограждающих железобетонных конструкций к их арматурному каркасу.

2.10. Ширину деформационных швов в свету между отсеками здания следует назначать из условия максимально-возможных неравномерных осадок, соседних отсеков. Для крупнопанельных зданий с несвайными фундаментами ширину шва следует принимать не менее 1 метра.

Проектирование зданий, сооружений с устранением

просадочных свойств грунтов методами регулируемого замачивания,

гидровзрыва, силикатизации и др.

2.11. Проекты устранения просадочных свойств грунтов методами регулируемого замачивания, гидровзрыва, силикатизации и другими методами должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами на основании технико-экономического сравнения вариантов с учетом как стоимости строительно-монтажных работ, так и влияния этих методов на образование куполов грунтовых вод, повышение их агрессивности, ускорение процессов подтопления как в застроенных, так и в застраиваемых микрорайонах.

2.12. В проектах зданий и сооружений, возводимых с устранением просадочных свойств грунтов указанными методами, с плитными или перекрестными ленточными фундаментами, следует предусматривать мероприятия, позволяющие воспринять дополнительные усилия, которые могут возникнуть в конструкциях из-за возможной неоднородности уплотненных и закрепленных массивов, а также из-за возможных дополнительных осадок в период эксплуатации.

Применение для зданий и сооружений высотой до 5 этажей

плитных фундаментов с давлением по подошве

не более начального просадочного

2.13. Применение монолитных или сборно-монолитных плитных фундаментов допускается для жилых и общественных зданий высотой до 5 этажей, не оборудованных пассажирскими лифтами, при условии разрезки их на отсеки простой формы с линейными размерами в плане, не более 30 метров.

2.14. Фундаменты совместно с конструкциями здания, сооружения должны быть рассчитаны на восприятие всех дополнительных усилий, возникающих при полном проявлении просадочных свойств грунтов.

Зонирование территории

по инженерно-геологическим  условиям

2.15. Технические решения по основаниям, фундаментам и конструкциям зданий, возводимых на просадочных грунтах, зависят от максимальной возможной величины просадки, а также от конструктивной схемы, класса, этажности и назначения здания. На территории г. Волгодонска условно выделены четыре зоны, в которых грунтовые условия характеризуются следующим образом:

- зона "А" - участки территории с непросадочными лессовидными суглинками и просадочными грунтами I типа /просадка грунта от собственной массы до 5,0 см/;

- зона "Б" - участки со II типом грунтовых условий по просадочности при максимально возможной просадке грунта от собственной массы до 10 см и величине просадочной толщи ориентировочно до 10 м;

- зона "В" - участки со II типом грунтовых условий по просадочности с максимально-возможной просадкой грунтов от собственной массы от 10 до 20 см и величиной просадочной толщи ориентировочно до 15 м;

- зона "Г" - участки со II типом грунтовых условий по просадочности с максимально-возможной просадкой грунтов от собственной массы свыше 20 см и величиной просадочной толщи ориентировочно до 20 м.

Отнесение данной строительной площадки к той иди иной зоне должно осуществляться организацией, выполняющей инженерно-геологические изыскания.

2.16. Рекомендации для выбора технических решений по зонам грунтовых условий.

| 2.16.1. Зона "А". Участки территории с лессовидными суглинками и просадочными грунтами I типа /Просадка грунта от собственной массы до 5 см/. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а/ Жилые и общественные здания высотой до 5 эт. включительно, допускающие разрезку на отсеки, не оборудованные пассажирскими лифтами, при просадочной толще до 5 м. |  |  | - плитные фундаменты с давлением по подошве не более начального просадочного с комплексом конструктивных и водозащитных мероприятий; |
| б/ Жилые дома и общественные здания до 9 эт. включительно, допускающие разрезку на отсеки. |  |  | - плитные фундаменты с давлением по подошве не более начального просадочного с комплексом конструктивных и водозащитных мероприятий; - фундаменты в вытрамбованных котлованах; - фундаменты с системой устройств для устранения кренов. |
| в/ Жилые дома повышенной этажности и общественные здания I класса |  |  | - свайные фундаменты; - свайные фундаменты; - устранение просадочных свойств грунта на всю глубину просадочной толщи. |
| 2.16.2. Зона "Б" /Просадки грунте от собственной массы до 10 см/ |  |  |  |
| а/ Жилые и общественные здания высотой до 9 эт. включительно, допускающие разрезку на отсеки. |  |  | - плитные фундаменты с давлением по подошве не более начального просадочного и системой устройств для устранения кренов; - свайные фундаменты. |
| б/ Жилые дома повышенной этажности, общественные здания I класса |  |  | - свайные фундаменты; - устранение просадочных свойств грунта на всю глубину просадочной толщи. |
| 2.16.3. Зона "В" /просадка грунта от собственной массы до 20 см/. |  |  |  |
| а/ Жилые дома и общественные здания до 9 эт. включительно, допускающие разрезку на отсеки. |  |  | - свайные фундаменты; - устранение просадочных свойств грунта на всю глубину просадочной толщи или перевода в зону "А". |
| б/ Жилые дома повышенной этажности и общественные здания I класса |  |  | - свайные фундаменты; - устранение просадочных свойств грунта на всю глубину просадочной толщи в сочетании со свайными фундаментами. |
| 2.16.4. Зона "Г" /просадка грунта от собственного веса свыше 20 см/. |  |  |  |
| а/ Жилые дома и общественные здания до 9 эт. включительно, допускающие разрезку на отсеки. |  |  | - свайные фундаменты; - устранение просадочных свойств грунта на всю глубину просадочной толщи, или для перевода в зону "А"; |
| б/ Жилые дома повышенной этажности, общественные здания I класса |  |  | - свайные фундаменты, - устранение просадочных свойств грунта в сочетании со свайными фундаментами. |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В п.п.2.16.1-2.16.2 при плитных фундаментах и фундаментах с системой устройств для устранения кренов в случае применения грузовых лифтов или подъемников следует предусматривать возможность рихтовки направляющих.

2. При несвайных фундаментах максимальные размеры секции или отсеков зданий не разделенных деформационными швами должны устанавливаться расчетом.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОНЕСУЩИХ

КОММУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ г. ВОЛГОДОНСКА

3.1. В целях предотвращения аварийного замачивания грунтов оснований зданий, сооружений от инженерных водонесущих коммуникаций, принимаемые технические решения должны обеспечивать их эксплуатационную надежность независимо от просадок грунтов.

3.2. Основными техническими решениями по прокладке водонесущих сетей следует считать:

3.2.1. Прокладку комплекса магистральных трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения и кабелей различного назначения, как правило, в проходных общих коммуникационных тоннелях.

3.2.2. Прокладку одиночных трубопроводов водоснабжения и напорной бытовой канализации по уплотненному основанию на железобетонной ленте-поддоне из стальных труб с весьма усиленной изоляцией и электрохимической защитой; в железобетонной обойме с применением стальных, чугунных, асбестоцементных и других труб.

3.2.3. Прокладку отдельных трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах, а также безканальную мелкозаглубленную прокладку с устройством водонепроницаемой железобетонной обоймы после экспериментальной проверки в 1987 году.

3.2.4. Прокладку самотечных сетей бытовой и дождевой канализации на железобетонной ленте-поддоне или в железобетонной обойме на уплотненном основании.

3.2.5. При проектировании внутриквартальных и внутримикрорайонных сетей следует предусматривать максимальное использование технических подполий для транзитной прокладки и устройству минимального количества вводов и выпусков от зданий.

3.2.6. Выбор технического решения должен осуществляться на основе технико-экономического обоснования с учетом инженерно-геологических, гидрохимических условий и эксплуатационной надежности зданий.

3.3. Все каналы должны быть защищены обмазочной гидроизоляцией из горячей асфальтовой мастики в сочетании с оклеечной гидроизоляцией швов и стыков. Проходные каналы при необходимости следует проектировать с двухсторонними попутными дренажами.

Минимальные, расстояния от конструкций фундаментов до конструкций водонесущих сетей в свету следует принимать по действующим СНиП.

При невозможности соблюдения указанных расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях, обоймах или на ленте-поддоне с обязательным выпуском аварийных вод в контрольные колодцы.

Сплошные железобетонные обоймы должны иметь обмазочную гидроизоляцию.

3.4. Все сборные каналы должны укладываться на искусственное основание из монолитного или сборно-монолитного железобетона.

3.5. Расчет железобетонной ленты-поддона, железобетонного основания и сплошной железобетонной обоймы должен выполняться из условия обеспечения их прочности при перемещениях грунта по расчетной кривой просадочной воронки по результатам инженерно-геологических изысканий в соответствии с приложением 3.

3.5.1. Вводы и выпуски водонесущих сетей зданий, сооружений должны выполняться в железобетонных обоймах с уклонами от зданий не менее 0,02.

3.6. Установка санитарно-технических приборов в подвалах и техподпольях, за исключением помещений объектов "ГО" не допускается.

3.7. В местах вводов и выпусков, а также переходов между блок-секциями водонесущих сетей, в зданиях должны предусматриваться компенсационные устройства, рассчитанные на обеспечение сохранности сетей при максимальных просадках грунтов оснований. Жесткая заделка вводов и запусков в конструкциях зданий не допускается.

3.8. Полы подвалов и техподполий должны быть в виде железобетонных плит водонепроницаемых с опиранием на фундаментные конструкции, с уклонами 0,005 - 0,01 к приямкам для сброса аварийных вод.

3.9. При прокладке самотечных водонесущих сетей в сплошных железобетонных обоймах рекомендуется применять асбестоцементные, железобетонные и  полимерные трубы.

3.10. Прокладка водонесущих сетей под транспортными магистралями, как правило, не рекомендуется. В местах пересечений необходимо предусматривать устройство железобетонного основания дорожного полотна толщиной не менее 200 мм с конструктивным армированием. Железобетонное основание должно размещаться за пределы призмы возможного обрушения грунта, но не менее 3,0 метров от оси трубопровода.

3.11. Все водонесущие сети, включая вводы, выпуски, приямки подвалов и техподполий зданий должны оборудоваться устройствами аварийной сигнализации.

3.12. Все бетонные и железобетонные конструкции водонесущих сетей следует выполнять на сульфатостойком портландцементе.

3.13. Отвод атмосферных осадков с крыш зданий, сооружений должен предусматриваться, как правило, в закрытую сеть дождевой канализации.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПРОСАДОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Участки территории вокруг зданий, включающие отмостку, газоны и проезды, должны проектироваться уклоном от зданий. При привязке зданий с несвайными фундаментами отметку нуля следует назначать с учетом возможной просадки грунта. Уклоны отмасток, примыкающих к ним газонов, следует принимать не менее 0,03, поперечные уклоны проездов вокруг зданий и сооружений и площадок для стоянки машин - не менее 0,015.

Отмостка должна, выполняться из бетона марки 200 с разрезкой швами на участки длиной не более 6,0 - 7,0 метров, верхнее покрытие отмостки - из асфальтобетона толщиной 35 мм.

В месте примыкания к газону верх отмостки должен быть на 3-5 см выше газона.

4.2. Конструкцию дорожных одежд проезжих частей городских улиц и дорог следует принимать такой, чтобы нагрузка от их собственного веса и транспорта не превышала начального просадочного давления на грунт. Уплотнение оснований выполнять катками до плотности 1,65 т/м3 на глубину 0,3 м и в расчетах конструкций дорожных одежд не учитывать.

4.3. Котлованы под здания и сооружения должны проектироваться с учетом одновременной выемки грунта под зданием и крыльцами.

Размеры котлованов следует назначать с учетом обеспечения работы механизмов.

4.4. При прокладке инженерных коммуникаций на ленте-поддоне обратную засыпку траншей на высоту 0,5 м выше отметки верха трубы /конструкции/ следует выполнять песком с уплотнением. Дальнейшую засыпку траншей производить местным суглинком оптимальной влажности с уплотнением катками до плотности 1,65.

При железобетонных обоймах обратную засыпку выполнять местным суглинком оптимальной влажности с уплотнением катками до плотности 1,65.

4.5. При производстве земляных работ в условиях просадочных грунтов следует осуществлять вывоз грунта с площадки строительства в места определенные проектом организации строительства (ПОС).

5. Наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений, подъемом уровня и агрессивностью грунтовых вод осуществляется в соответствии с ранее утвержденными правилами.

Приложение 1

Обязательное

Антикоррозийные защитные мероприятия для железобетонных

подземных конструкций в природных сильно минерализованных

грунтовых водах при коэффициенте фильтрации грунтов Кф  0,1 м/сут.

| № пп | Тип конструкций, марка бетона, плотность бетона | Суммарное содержание сульфатов в м/г/л до 10000 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сваи сборные железобетонные призматические и круглые + полные с защитным слоем бетона более 2,0 см М-300 при плотности В-8 и В-6 |  |
|  | - на барийсодержащем портландцементе | Защита не требуется. |
| 2 | Железобетонные подземные конструкции из бетона №-200 при "В-6" и толщине защитного слоя бетона более 2,0 см. |  |
|  | - на сульфатостойком портландцементе | Обмазка горячим битумом за 2 раза |
| 3 | Буро набивные железобетонные сваи, диаметром более 600 мм /бетонируемые в сухих скважинах/, с плотностью затвердевшего бетона "В-8" |  |
|  | - на барийсодержащем портландцементе | Защита не требуется |

Примечание: Отступления от таблицы допускаются только по согласованию с лабораторией коррозии НИИЖБа Госстроя СССР.

Приложение 2

Обязательное

СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

СВАЙ В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

Испытания свай должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП II-17-77, ГОСТ 5686-78 и настоящего приложения.

Несущая способность сваи Ф должна определяться как разность ее несущей способности ниже просадочной толщи Ф1 и величины нагрузки от негативного (нагружающего) трения по боковой поверхности сваи, возникающей от просадки грунтов при замачивании Фн.тр.

Ф=Ф1−Фн.тр.

Несущая способность сваи ниже просадочной толщи Ф1 определяется непосредственным испытанием сваи по схеме, приведенной на рис.2.

Нагрузка от негативного трения Фн.т.р. определяется как величина сопротивления сваи по боковой поверхности просадочного грунта естественной влажности, т.к. наихудшим случаем просадки является просадка нижних слоев при подъеме уровня грунтовых вод, при котором на свае зависает вышележащий сухой массив. Нагрузку от негативного трения следует определять путем испытания сваи на выдергивание из сухого просадочного грунта по схеме, приведенной на рис.2.

В том случае, когда горизонт грунтовых вод находится ниже границы просадочной толщи, при испытаниях следует зону грунта от УГВ до границы просадочной толщи обводнять, как показано на схеме, приведенной на рис.3.

В тех случаях, когда до испытаний произошел быстрый подъем УГВ техногенного характера (в застроенных микрорайонах) и нет данных о прошедших просадочных процессах, испытания свай следует выполнять от ранее существовавшего УГВ или границы просадочной толщи по схеме, приведенной на рис.4.

В целях исключения погрешностей от возможных методических ошибок при проведении испытания свай нагрузку от негативного трения следует принимать по наибольшему значению, полученному по результатам испытаний свай на выдергивание и определенному расчетным путем по расчетным сопротивлениям для грунтов естественной влажности в соответствии со СНиП II-17-77. При этом значение нагрузки от негативного трения, определенное расчетным путем следует, принимать с коэффициентом перегрузки 1.5.  Лидер-скважины для забивки свай, предназначенных для испытаний на выдергивание, следует принимать диаметром на 5-10 см меньше размера стороны сечения сваи.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СВАИ В ГРУНТЕ

РИС. 1

У.Г.В. И ГРАНИЦА ПРОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ ПРАКТИЧЕСКИ СОВПАДАЮТ

| СХЕМА ИСПЫТАНИЯ СВАИ НИЖЕ ПРОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ | СХЕМА ИСПЫТАНИЯ СВАИ НА ВЫДЕРГИВАНИЕ ИЗ СВАИ ПРОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ |
| --- | --- |

РИС. 2

У.Г.В. НИЖЕ ГРАНИЦЫ ПРОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ

РИС.3.

У.Г.В. ВЫШЕ ГРАНИЦЫ ПРОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ

РИС. 4

Приложение 3

Рекомендуемое

Расчет железобетонного основания под каналы

и сплошных железобетонных обойм

Расчет железобетонного основания или фундаментной ленты под каналы и сплошных железобетонных обойм выполняется как весьма гибких балок, повторяющих перемещения земной поверхности при максимальных просадках от собственной массы грунта. За исходное для расчета конструкций принято уравнение криволинейного участка зоны просадок грунта по СНиП II-I5-74:

Sпр.грм(x)=0,5Sпр.грм(1+cosПхr)

| где Sпр.грм  | максимальная просадка от собственной массы грунта; |
| --- | --- |
| r  | длина криволинейного участка зоны просадки грунта, определяемая по формуле r=H(0,5+mβtgβ. Остальные обозначения приведены в инструктивных документах к СНиП 2.02.01-83. |

Кривизна изогнутой фундаментной ленты или обоймы, повторяющей перемещения земной поверхности, равна второй производной от Sпр.гр(х)

1ρ(x)=Sпр.гр(х)м=0,5П2r2cosПхr

Максимальные значения кривизны будут при х=0 и х=r

1ρm=±0,5П2r2

Арматура в фундаментной ленте или обойме подбирается по величине максимального изгибавшего момента:

Mmax=1ρ⋅maxEJ⋅Sпр.гр.м=±0,5П2r2⋅EJ⋅Sпр.грм

| где [EJ]  | изгибная жесткость фундаментной ленты или обоймы, толщина которой назначается из условий обеспечения сопротивления ленты перерезывающей силе, производства бетонных работ, а также с учетом необходимости защиты арматуры от сульфатной и других видов агрессий (для фундаментных лент, ориентировочно, 200 мм). |
| --- | --- |

Максимальная величина перерезывающей силы для проверки прочности материала ленты определяется по формуле:

Qmax=0,5П3r3EJ⋅Sпр.грм

Для учета ползучести и пластических деформаций бетона вследствие длительного характера воздействия просадок на конструкции модуль деформации бетона фундаментных лент и обойм может приниматься с коэффициентом 0,5, как это принято при расчете конструкций зданий, строящихся в сложных грунтовых условиях.

Приложение 4

Информационное

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных, инструктивных и рекомендательных документов

по проектированию и строительству на просадочных грунтах

1. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СНиП II-9-78, М., 1979 г.

2. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83, M., 1984 г.

3. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85. М., 1975 г.

4. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М., 1985 г.

5. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85. М.. 1976г.

6. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85. М., 1986 г.

7. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Тепловые сети. СНиП II-36-73*. М., 1985 г.

8. Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Организация строительного производства СНиП 3.01.01-85. М., 1985 г.

9. Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Водоснабжения, канализация и теплоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 3.05.04-85. М., 1986 г.

10. Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-83. М., 1984 г.

11. ГОСТ 23161-78. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности.

12. Руководство по проектированию свайных фундаментов. М., Стройиздат, 1980 г.

13. Руководство по устройству обратных засыпок котлованов с подготовкой оснований под технологическое оборудование и полы на просадочных грунтах. M., Стройиздат, 1980 г.

14. Рекомендации по способу химической стабилизации лессовых просадочных грунтов. М., НИИОСП, 1983 г.

15. Руководство по проектированию конструкций панельных жилых зданий для особых условий. М., Стройиздат, 1982 г.

16. Инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ. СНиП 3.01-01-85. М., 1985 г.

17. Указания Госстроя СССР, Госплана СССР и Стройбанка СССР от 31 декабря 1981 г. № 116-Д-ВИ-42-Д-308.

18. Пособие по химическому закрепления грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (К СНиП 3.02.01-83). М., Стройиздат, 1986 г.

19. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) М., Стройиздат, 1986 г.